## Plan3
OBRA: | BECO DOS GARCIA | [5 empty] | 8º DISME | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR = 5 anos | [5 empty] | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| 1 | 2 | 50 | 0.407 | 0.407 | 49.938 | 49.388 | 0.011 | 5 | 102.924 | 0.30169 | 0.3 | 0.011 | 95.5402 | 1.4344 | 0.96103 | 0.86712 | 49.038 | 48.488 | 0.070685 | 1.0773 | 1.08 | 99.4632 | 5 | 0.9 | 0.9
| 2 | 3 | 28 | 0.237 | 0.644 | 49.388 | 49.102 | 0.010214 | 5.8671 | 156.2669 | 0.35777 | 0.4 | 0.010214 | 198.273 | 1.6744 | 1.2726 | 0.36672 | 48.488 | 48.202 | 0.12566 | 0.78814 | 1.12 | 95.5189 | 5.8671 | 0.9 | 0.9
| 3 | PVE | 6 | 0.104 | 0.748 | 49.102 | 49.051 | 0.0085 | 6.2338 | 178.4466 | 0.3892 | 0.4 | 0.0085 | 180.871 | 1.5275 | 1.1609 | 0.086142 | 48.202 | 48.151 | 0.12566 | 0.9866 | 0.88 | 93.9604 | 6.2338 | 0.9 | 0.9
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | Data: | SET/2000
[6 empty] | BECO DOS GARCIA TRECHO: A PARTIR RUA JOSÉ CARLOS B. DOS SANTOS ATÉ 100,00 m ALÉM | [11 empty] | Revisão:
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 01/01