Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	4

2. memorial descritivo	6

3. planilhas	10

4. Plantas	12

5. cadastros	16

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO:

A empresa PIRES SS ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Artur Rocha, nº 23 – conj. 301 em Porto Alegre/RS, inscrita no CGC/MF sob o nº 02.592.497/0001-00, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a execução da Drenagem Pluvial da rua Mirim – Vila Jardim, no trecho compreendido a partir da rua Dr Alberto Barbosa até a rua Juncal, na região Leste de Porto Alegre – RS, com uma extensão total de 240,00 m.

Esta rua faz parte do lote de projetos nº 02, AD nº 02.081059.00.0 com Ordem de início nº 139/2000 de 30/05/2000.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem visa a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para a rua Mirim – Vila Jardim, no trecho compreendido a partir da rua Dr Alberto Barbosa até a rua Juncal, na região Leste de Porto Alegre – RS, com uma extensão total de 240,00 m.

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e no projeto geométrico.

Este projeto será desenvolvido, conforme orientação da fiscalização do DEP.

Nos locais ,determinados em projeto, serão utilizados meio – fios, a plataforma a ser implantada será formada de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3,50 m de largura, declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com revestimento de CBUQ e passeios de largura variável, declividade de 2,0% , drenados através de dispositivos de drenagem urbana .

2.2. CONCEPÇÃO DE PROJETO

A solução para esta rua segue o  esquema convencional utilizado em drenagem urbana, sendo feita uma canalização do Arroio Passo da Areia no trecho que apresenta interface com o projeto.

2.3 Dimensionamento da drenagem urbana

2.3.1. critérios básicos de projeto

Os critérios básicos adotados no presente projeto tiveram como respaldo as normas contidas no Caderno de Encargos CE/92 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

- Os condutos irão funcionar com a seção parcialmente cheias.

- Os limites de velocidade estarão compreendidos na faixa entre 0,8 m/s e 4,0 m/s.

- Diâmetro mínimo a ser utilizado é de 0,30 m.

- Material utilizado: concreto simples para os diâmetros compreendidos entre 0,30 m e 0,60 m e

concreto armado os diâmetros superiores

- Os recobrimentos mínimos: Rua = 1,00 m

Passeio = 0,60 m

- Altura da lâmina de Água

Os coletores serão projetados para funcionarem como codutos livres. Para o cálculo da capacidade máxima adotou-se a vazão que corresponde a seção plena do coletor.

- Mudanças de Diâmetro

Deverão ser observados quando da mudança de diâmetro, um rebaixamento na tubulação maior, igual a diferença entre os diâmetros efluente (maior) e afluente (menor).

- Distância Máxima entre Poços de Visita

A mesma deverá ser de no máximo 50 m.

2.3.2. CÁLCULO E METODOLOGIA ADOTADOS

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s)

I = intensidade de chuva (mm/h)

A = área da bacia (ha)

C = coeficiente de Run-off

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

c)Tempo de Retorno

Para a rede adotou-se um tempo de retorno de 5 anos. No caso de galeria, será adotado um tempo de retorno de 10 anos. Estes valores são usualmente empregados pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Run-off

Este coeficiente varia  em função  do tipo de solo e a sua respectiva cobertura e da umidade do solo quando do início da precipitação. O coeficiente a ser adotado para a rede coletora será de 0,60, segundo indicações do DEP.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

Segundo informações do DEP, pela localização do trecho, o mesmo está sob a influência do 8º DISME. O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 2491,782 x Tr 0,192

(td + 16)1,021

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h

Tr = tempo de retorno em anos

td = tempo de duração da precipitação em minutos

2.3.3. DIMENSIONAMENTO DA REDE

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, foi utilizada a fórmula de Manning com rugosidade igual a 0,013, associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s

S = área a seção plena da tubulação em m2

Rh = raio hidráulico

I = declividade em m/m

Adotou-se um diâmetro mínimo de 300 mm para a rede coletora.

Foram observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 4,00 m/s

- vmín = 0,80 m/s

3. PLANILHA

entra planilha

4. PLANTAS

entra planta da bacia

entra planta do projeto de drenagem pluvial

entra planta do projeto de drenagem pluvial

5. CADASTROS