PROJETO HIDRÁULICO

MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo, refere-se ao projeto hidrosanitário do Terminal Triângulo, composto por três prédios; sendo um administrativo/controle, um administrativo operacional e um operacional das empresas localizadas no triângulo formado, pelas Av. Assis Brasil, Av. Baltazar de Oliveira Garcia e Rua Joaquim Silveira, em Porto Alegre, propriedade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

As instalações hidrosanitárias referem-se aos serviços de: água fria, esgoto sanitário e esgoto pluvial, e o projeto obedecerá as Normas Técnicas Brasileiras e Código de Instalações Prediais e Água e Esgoto do DMAE.

2. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:

NBR-5626/98 - Instalação Predial de Água Fria

NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgotos Sanitários - Projeto e Execução

NBR-7229/93 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas  de Tanques Sépticos

NBR-10844/89 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Projeto hidráulico elaborado por Marcos A. Filippon, engenheiro civil, CREA/RS 41.763

ART Nro. ______, recolhida em Porto Alegre na data de __ de ______ de 2000.

4. DOCUMENTOS DO PROJETO

| Prancha | Descrição | Ver. | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| DE/HD/PE-901 | Implantação - Redes Gerais | 01 | 01/12/00 |
| DE/HD/PE-929 | Prédio Administrativo/ Controle - Plantas Baixas | 01 | 01/12/00 |
| DE/HD/PE-929A | Prédio Administrativo/ Controle - Estereogramas | 01 | 01/12/00 |
| DE/HD/PE-930 | Prédio Administrativo Operacional - Plantas Baixas | 01 | 01/12/00 |
| DE/HD/PE-930A | Prédio Administrativo Operacional - Det. Água e Esgoto | 01 | 01/12/00 |
| DE/HD/PE-931 | Prédio Operacional das Empresas - Pl. Baixa e Detalhes | 01 | 01/12/00 |

5. DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO CLIENTE PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO

Foram recebidos os seguintes documentos para a elaboração dos projetos:

5.1. Projeto Arquitetônico: Milani, Milani - Arquitetura e Urbanismo Ltda.

| Prancha | Descrição | Rev. | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| DE/AQ/PE - 901 | Implantação Geral |  |  |
| DE/AQ/PE - 902 | Planta Baixa Cobertura - Terminais |  |  |
| DE/AQ/PE - 929 | Prédio Administrativo/Controle - Pl. Baixas, Cortes, Vista |  |  |
| DE/AQ/PE - 930 | Prédio Administrativo-Operacional - Pl. Baixa,Cortes,Vista |  |  |
| DE/AQ/PE - 931 | Prédio Operacional das Empresas - Pl. Baixa,Cortes,Vista |  |  |

5.2.Interferências de Redes de Água e Rede Pluviais: Protran Engenharia

| Prancha | Descrição | Rev. | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| DE/RA/GT - 150 | Remanejamento de Interferências - Planta Baixa - Redes Águas |  |  |
| DE/RA/GT - 151 | Remanejamento de Interferências - Planta Baixa - Redes Águas |  |  |
| DE/AP/GT - 150 | Remanejamento de Interferências - Planta Baixa - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 151 | Remanejamento de Interferências - Planta Baixa - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 152 | Remanejamento de Interferências - Planta Baixa - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 153 | Remanejamento de Interferências - Perfil Longitudinal - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 154 | Remanejamento de Interferências - Perfil Longitudinal - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 155 | Remanejamento de Interferências - Planta Baixa - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 156 | Remanejamento de Interferências - Planta Baixa - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 157 | Remanejamento de Interferências - Perfil Longitudinal - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 158 | Remanejamento de Interferências - Perfil Longitudinal - Rede Pluvial |  |  |
| DE/AP/GT - 159 | Remanejamento de Interferências - Perfis Transversais - Tabela das BL’s |  |  |
| DE/AP/GT - 160 | Remanejamento de Interferências - Perfis Transversais - Tabela das BL’s |  |  |

6. DESCRIÇÃO DO PROJETO HIDRÁULICO

6.1. ÁGUA FRIA

6.1.1. Alimentação

A alimentação de água em cada prédio, será feito por um ramal, em tubos PVC Ø 20 mm, desde a rede de abastecimento mais próxima, até o respectivo hidrômetro do prédio, e a partir do referido  hidrômetro, em tubos PVC Ø 25 mm (¾”) até o respectivo reservatório superior.

6.1.2. Reservatórios Superiores

Os reservatórios superiores em cada prédio, serão localizados sobre a laje de cobertura, sendo os dos prédios administrativo operacional e operacional das empresas, em aço inoxidável de formato cônico, assentados verticalmente, com capacidade para 3.000 litros cada um, e o do prédio da administração/ controle, em aço inoxidável de formato cilíndrico, assentado horizontalmente, e com capacidade para 3.000 litros.

6.1.3. Distribuição

A distribuição de água em cada prédio, será feita à partir do respectivo reservatório superior, através de duas saídas gerais, sendo uma em tubos PVC Ø 75 mm (2 ½”), para alimentação das válvulas de descarga, e a outra em tubos PVC Ø 50 mm (1 ½”) ou Ø 32 mm (1”), para alimentação dos demais aparelhos, sendo ambas dotadas de registro independente, e ligados aos respectivos barriletes.

6.1.4. Barriletes

Os barriletes de distribuição, serão desenvolvidos sobre as respectivas lajes de cobertura, e serão executados com tubos PVC rígido, classe 15, soldáveis, nas bitolas indicadas nas plantas de cobertura.

6.1.5. Colunas

As colunas de alimentação, serão de PVC rígido, classe 15, soldáveis, nas bitolas indicadas nos respectivos estereogramas.

6.1.6. Sub-Ramais

Os sub-ramais que alimentarão cada válvula de descarga, serão de PVC Ø 50 mm (1 ½”); os sub-ramais que alimentarão cada aparelho, serão de PVC Ø 25 mm (¾”), com redução para Ø ½”, roscável, junto ao aparelho.

6.1.7. Ligações dos Aparelhos

As válvulas de descarga, serão ligadas aos respectivos  vasos sanitários, com tubos de descarga VDE  Ø 1 ½”; as torneiras dos lavatórios, serão conectadas às respectivas esperas, com ligações flexíveis cromadas Ø ½”; as torneiras das pias e de limpeza, serão ligadas diretamente às esperas; os mictórios individuais, serão providos de válvula de descarga “Decamatic”, ligadas às esperas; o mictório coletivo, será provido de um tubo em aço inoxidável Ø ½”, perfurado fixado horizontalmente em toda a extensão do mictório-calha, e ligado à espera d’água; os chuveiros, serão conectados às esperas por meio de um braço de alumínio Ø ½”.

6.2. ESGOTO SANITÁRIO

6.2.1. Ramais de Descarga

Os vasos sanitários, serão escoados com tubos PVC Ø 100 mm, ligados a um tubo de queda (pav. superior) ou às respectivas caixas de inspeção (pav. térreo); os lavatórios serão ligados às respectivas caixas sifonadas, com tubos PVC Ø 40 mm; as pias, serão ligadas às respectivas caixas de gordura, com tubos PVC Ø 40 mm; os mictórios serão providos de sifão Ø 1 ½”, sendo ligados diretamente aos respectivos ramais primários, com tubos PVC Ø 50 mm; os ralos secos de box, serão ligados à uma caixa sifonada, com tubos PVC Ø 40 mm; as caixas sifonadas, serão ligadas aos respectivos ramais primários, com tubos PVC Ø 75 mm ou Ø 50 mm; as caixas de gordura serão ligadas aos respectivos ramais primários, com tubos PVC Ø 75 mm ou        Ø 50 mm.

6.2.2. Ventilação

Os ramais dos desconectores, serão ventilados com tubos PVC Ø 50 mm, ligados aos respectivos tubos de ventilação vertical, que serão de PVC Ø 50 mm, prolongando-se acima da cobertura.

6.2.3. Caixas Sifonadas

As caixas sifonadas dos sanitários do pav. térreo do prédio Administrativo/ Controle, serão de PVC        Ø 150 mm, com grelha cromada e saída Ø 75 mm; as caixas sifonadas dos demais sanitários, serão de PVC    Ø 150 mm  com grelha cromada e saída Ø 50 mm; os ralos de box, serão de PVC Ø 100 mm, com grelha cromada e saída Ø 40 mm; as caixas de gordura das pias, serão de PVC Ø 250 mm, com tampa cega de alumínio e saída Ø 75 mm ou Ø 50 mm.

6.2.4. Caixas de Inspeção

As caixas de inspeção sanitárias, serão executadas em alvenaria de tijolos com dimensões internas de 600 x 600 mm, dotadas de tampas de concreto armado.

6.2.5. Coletores Prediais

Os coletores prediais de esgoto sanitário, em cada prédio serão de PVC Ø 100 mm, conduzindo os esgotos às respectivas fossas sépticas.

6.2.6. Fossas Sépticas

A fossa séptica do prédio administrativo/ controle, será executada em concreto armado de formato cilíndrico, de câmara única, calculada para um volume de 7,00 m³; as fossas sépticas dos prédios administrativo operacional das empresas, serão executadas em concreto armado, de formato cilíndrico, de câmara única, calculadas cada uma, para um volume de 2,26 m³. Os efluentes das fossas sépticas, serão ligados ao coletor público pluvial mais próximo.

6.3. ESGOTO PLUVIAL

6.3.1. Captação

As águas pluviais das coberturas em arco, terão queda livre sobre o terreno; as águas pluviais das coberturas em laje impermeabilizada, serão captadas por meio de ralos sifonados Ø 150 mm, ligados aos respectivos tubos de queda.

6.3.2. Tubos de Queda

Os tubos de queda pluviais, serão de PVC Ø 75 mm, conduzindos as águas pluviais dos ralos das coberturas até a sarjeta.

6.4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

6.4.1. Água

Tubos PVC rígido, classe 15, soldáveis, marca “TIGRE”;

Conexões PVC rígido, classe 15, soldáveis, marca “TIGRE”;

Registros de gaveta brutos, marca “DECA” ou “DOCOL”;

Registros de gaveta c/ canopla, marca “DECA” ou “DOCOL”, acabamento conforme projeto arquitetônico.

Registros de pressão c/ canopla, marca	 “DECA” ou “DOCOL”, acabamento conforme projeto arquitetônico.

Válvulas de descarga c/ registro, marca “DECA” ou “DOCOL”;

Torneiras p/ lavatório de acionamento manual por pressão, fechamento automático, marca “DOCOL” mod. “PRESMATIC” tipo Compact de mesa;

Válvula de descarga p/ mictório, marca “DECA” mod. “DECAMATIC”, ou marca “DOCOL” mod. “PRESMATIC”, tipo Compact;

Torneiras para limpeza, marca “DECA” ou “DOCOL”;

Torneiras de bóia, para caixa d’água Ø ¾”, marca “DECA” ou “DOCOL”;

Caixas d’água em aço inoxidável, chapa # 20, marca “RALF WINTER”.

6.4.2. Esgoto

Tubos PVC rígido, classe 8, com ponta e bolsa, juntas soldáveis para esgoto secundário (Ø 40 mm) e  junta elástica com anel de borracha, marca “TIGRE”;

Conexões de PVC rígido, classe 8, com ponta e bolsa, soldáveis para esgoto secundário (Ø 40 mm) e junta elástica com anel de borracha, marca “TIGRE”;

Caixas sifonadas de PVC Ø 150 x 150 x 50 mm, com porta-grelha redonda e grelha cromada, marca “TIGRE”;

Ralos sifonados de PVC (pluviais) Ø 150 x 185 x 75 mm c/ porta-grelha redonda e grelha cromada, marca “TIGRE”;

Ralos secos de PVC Ø 100 x 100 x 40 mm c/ porta-grelha redonda e grelha cromada, marca “TIGRE”;

Vaso sanitário de louça branca, marca “DECA” mod. P-9;

Lavatório (cuba de embutir) de louça branca, marca “DECA” mod. L-37.

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2001.

Proprietário: _______________________________________________

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Projeto: ___________________________________________________

Marcos A. Filippon - Eng. Civil - CREA/RS 41.763

Execução: _________________________________________________

| Arquivo: MH-027-53-01-00-150101 | Revisão:00 | Data: 15/01/2001 |
| --- | --- | --- |