## Plan1
PLANILHA GERAL - CARGAS - PROTEÇÕES - ALIMENTADORES
DE | PARA | CARGA | F.P. | CARGA | TENSÃO | CORRENTE | PROTEÇÃO | DIST. | ALIMENTADORES | ESPECIFICAÇÕES
|  | ( W ) |  | ( VA ) | ( V ) | ( A ) | ( A ) | ( Metros )
QGBT | CD-A | 76240 | 0.92 | 82869.5652 | 380 | 218.0778 | 3x250 | 270 | 4x(1#300mm2)+#120mm2 | Acessos 01/02/03
QGBT | CD-B | 49520 | 0.92 | 53826.087 | 380 | 141.6476 | 3x160 | 270 | 4x(1#185mm2)+#95mm2 | Acessos 04/05
QGBT | CD-C | 61350 | 0.92 | 66684.7826 | 380 | 175.4863 | 3x175 | 270 | 4x(1#185mm2)+#95mm2 | Administração/Controle-terreo
CD-C | CD-D | 34950 | 0.92 | 37989.1304 | 380 | 99.9714 | 3x100 | 20 | 4x(1#35mm2)+#16mm2 | Administração/Controle-2º.Pavto.
CD-D | CD-E1 | 6650 | 0.92 | 7228.2609 | 380 | 19.0217 | 3x32 | 20 | 4x(1#6mm2)+#6mm2 | Energia Estabilizada Administração/Controle-2º.Pavto.
CD-E1 | CD-E2 | 1750 | 0.92 | 1902.1739 | 220 | 8.6462 | 2x25 | 20 | 2x(1#6mm2)+#6mm2 | Energia Estabilizada Administração/Controle-Pavto.Térreo
QGBT | CD-F | 57770 | 0.92 | 62793.4783 | 380 | 165.246 | 3x150 | 270 | 4x(1#185mm2)+#95mm2 | Iluminaçã Externa Administração/Controle-2º.Pavto.
QGBT | CD-G | 21300 | 0.92 | 23152.1739 | 380 | 60.9268 | 3x63 | 320 | 4x(1#95mm2)+#35mm2 | Empresas de ônibus
QGBT | CD-H | 14800 | 0.92 | 16086.9565 | 380 | 42.3341 | 3x50 | 30 | 4x(1#10mm2)+#10mm2 | Administrativo Operacional
QGBT | CD-I | 75000 | 1 | 75000 | 380 | 197.3684 | 3x200 | 270 | 4x(1#240mm2)+#120mm2 | Quadro de força para eventos
SE | QGBT | 355980 | 0.92 | 380413.0435 | 380 | 1001.087 |  | 5 |  | Alimentação do QGBT.

## Plan2
PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CABOS E FIOS DE LÓGICA E TELEFONIA
DA | PARA | NÚMERO DO CABO | ESPECIFICAÇÃO
Distribuidor geral 1 - Nº 6 | Cx.Distribuição 2 - Nº 5 | CTP-APL-G 50-50(1) | Cabo telefônico, alimenta administração e controle
Distribuidor geral 1 - Nº 6 | Cx.Distribuição 3 - Nº 3 | CTP-APL-G 50-20(2) | Cabo telefônico, alimenta prédio das empresas de ônibus
Distribuidor geral 1 - Nº 6 | Cx.Distribuição 4 - Nº 3 | CTP-APL-G 50-20(3) | Cabo telefônico, alimenta caixa no Acesso 3 (Baltazar de Oliveira Garcia)
Distribuidor geral 1 - Nº 6 | Cx.Distribuição 5 - Nº 3 | CTP-APL-G 50-20(4) | Cabo telefônico, alimenta caixa no Acesso 4 e 5 (Assis Brasil)
Distribuidor geral 1 - Nº 6 | Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | CTP-APL-G 50-30(5) | Cabo telefônico alimenta caixa Junto à administação térreo
para os telefones públicos.(sanitário masculino)
Cx.Distribuição 2 - Nº 5 | Cx.Distribuição 3 - Nº 3 | CFO-(1) | Cabo de fibra óptica, alimenta prédio das empresas de ônibus
Cx.Distribuição 2 - Nº 5 | Cx.Distribuição 4 - Nº 3 | CFO-(2) | Cabo de fibra óptica, alimenta caixa no Acesso 3 (Baltazar de Oliveira Garcia)
Cx.Distribuição 2 - Nº 5 | Cx.Distribuição 5 - Nº 3 | CFO-(3) | Cabo de fibra óptica, alimenta caixa no Acesso 4 e 5 (Assis Brasil)
Cx.Distribuição 2 - Nº 5 | PT-CFO-4 | CFO-(4) | Cabo de fibra óptica, alimenta ponto de dados da subestação transformadora.
Cx.Distribuição 2 - Nº 5 | PT-CFO-5 | CFO-(5) | Cabo de fibra óptica, alimenta ponto de dados do grupo gerador.
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-01 | CTP-APL-G 50-1(1) | Fio telefônico, alimenta telefone público 01
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-02 | CTP-APL-G 50-1(2) | Fio telefônico, alimenta telefone público 02
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-03 | CTP-APL-G 50-1(3) | Fio telefônico, alimenta telefone público 03
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-04 | CTP-APL-G 50-1(4) | Fio telefônico, alimenta telefone público 04
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-05 | CTP-APL-G 50-1(5) | Fio telefônico, alimenta telefone público 05
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-06 | CTP-APL-G 50-1(6) | Fio telefônico, alimenta telefone público 06
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-07 | CTP-APL-G 50-1(7) | Fio telefônico, alimenta telefone público 07
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-08 | CTP-APL-G 50-1(8) | Fio telefônico, alimenta telefone público 08
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-09 | CTP-APL-G 50-1(9) | Fio telefônico, alimenta telefone público 09
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-10 | CTP-APL-G 50-1(10) | Fio telefônico, alimenta telefone público 10
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-11 | CTP-APL-G 50-1(11) | Fio telefônico, alimenta telefone público 11
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-12 | CTP-APL-G 50-1(12) | Fio telefônico, alimenta telefone público 12
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-13 | CTP-APL-G 50-1(13) | Fio telefônico, alimenta telefone público 13
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-14 | CTP-APL-G 50-1(14) | Fio telefônico, alimenta telefone público 14
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-15 | CTP-APL-G 50-1(15) | Fio telefônico, alimenta telefone público 15
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-16 | CTP-APL-G 50-1(16) | Fio telefônico, alimenta telefone público 16
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-17 | CTP-APL-G 50-1(17) | Fio telefônico, alimenta telefone público 17
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-18 | CTP-APL-G 50-1(18) | Fio telefônico, alimenta telefone público 18
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-19 | CTP-APL-G 50-1(19) | Fio telefônico, alimenta telefone público 19
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-20 | CTP-APL-G 50-1(20) | Fio telefônico, alimenta telefone público 20
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-21 | CTP-APL-G 50-1(21) | Fio telefônico, alimenta telefone público 21
Cx.Distribuição 6 - Nº 3 | TP-22 | CTP-APL-G 50-1(22) | Fio telefônico, alimenta telefone público 22
Distribuidor geral 1 - Nº 6 | Ponto telefônico (PT01) | CTP-APL-G 50-1(23) | Fio telefônico, alimenta telefone no refeitório da administração operacional

## Plan3
ANOTAÇÕES
1 | Terá de ser criada uma sala especial para os equipamentos ( Sala TC )
no 2º Pavto. Na administração e controle.

## Plan4
LOCALIZAÇÃO DAS CAIXAS
Tipo | Localização | Cabo | Dimensão
Cx. Distribuição geral 1 - Nº 6 | Ao lado do depósito na administração operacional | Conforme CRT. | Nº - 6
Cx. Distribuição 2 - Nº 5 | No 2º Pavto. Na administração e controle | CTP-APL-G 50-50 | Nº - 5
Cx. Distribuição 3 - Nº 3 | Na administração das empresas de ônibus | CTP-APL-G 50-20 | Nº - 3
Cx. Distribuição 4 - Nº 3 | No Acesso 3 (Baltazar de Oliveira Garcia) | CTP-APL-G 50-20 | Nº - 3
Cx. Distribuição 5 - Nº 3 | No Acesso 4 e 5 (Assis Brasil) | CTP-APL-G 50-20 | Nº - 3
Cx. Distribuição 6 - Nº 3 | Junto à administação térreo (sanitário masculino) | - | -
| para os telefones públicos. | CTP-APL-G 50-30 | Nº - 3