# prefeitura municipal de porto alegre

# departamento de esgotos pluviais - dep

AV. ROCCO ALOISE

REGIÃO NORTE

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

JULHO / 2001

índice

ÍNDICE

1 – MEMORIAL DESCRITIVO	05

1.1 – Concepção	05

1.2 – Traçado de Rede	06

1.3 – Interferências	07

1.4 – Cálculo das vazões	07

1.5 – Áreas Contribuintes	08

1.6– Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	09

1.7 – Tempo de Concentração	10

1.8 – Dimensionamento Hidráulico	11

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS	13

2.1 – Sistemática	13

2.2 – Planilhas	14

3 – VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS	18

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	21

5 – ANEXO	23

1. – MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. – MEMORIAL DESCRITIVO

## 1-1 - Concepção

O sistema de drenagem previsto para a av. Rocco Aloise pertencente a região Norte, contempla a necessidade de captação, condução e encaminhamento final das águas pluviais.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos de outras ruas, desta forma atuando como sistema unitário de esgotos.

Inicialmente previu-se que a rede receberá contribuições do esgoto cloacal das residências pertencentes a esta rua até que seja feita rede própria.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

## 1.2. - Traçado da Rede

No traçado da rede coletora levou-se em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- condição da via urbana

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- espaço limitado dos passeios;

- existência de postes de luz nos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

O atendimento aos aspectos supra citados, culminou na concepção do sistema apresentado no desenho ao final deste volume.

A previsão das bocas-de-lobo foi embasada na capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos do DEP. As travessias serão com tubos de diâmetro 0,30m e declividade mínima de 0,005m/m.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados aspectos antes relacionados, foi efetuado, aproveitando-se um projeto do coletor Rocco Aloise – Polder Passo da Mangueira e passa, inicialmente, do lado esquerdo da pista, recebendo além das contribuições locais, mais as redes localizadas nas ruas perpendiculares que deságuam no riacho. Estas redes se juntarão e formarão um emissário que desaguará antes da ponte da rua Francisco Pinto da Silveira. Este sistema foi concebido devido as constantes cheias do arroio que inunda toda a área junto as ruas Bento Rosa e Serafim Alencastro.

Concomitantemente com este sistema, foram projetadas redes coletoras localizadas dentro de alguns terrenos particulares que captam suas contribuições superficiais e sanitárias desaguando em PVs estratégicos, uma vez que foram represados por localizarem-se a um nível inferior da cota da rua.

OBS: O sistema de redes pluviais que contribuem para a rede principal(emissário), poderá ocasionar Retorno, já que, somente com a implantação da casa de bombas do Polder Passo da Mangueira e a complementação do Dique de proteção, o sistema funcionará por completo.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50 m;

- nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações.

Finalizando, é importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em locais de plena assimilação, de forma a não agravar as condições atuais, definidos pelo DEP.

## 1.3 – interferências

No trecho objeto de estudo, foi estudado as interferências com outras redes existentes através de consultas a cadastros e chegou-se às seguintes conclusões:

- não há redes subterrâneas de telefonia fixa;

- não há redes subterrâneas da CEEE ou de outra empresa do setor;

- não há redes exclusivas de esgoto cloacal do DMAE;

- existe um ramal de água potável de DN=110mm PEAD localizada sob a pista do lado esquerdo desde o início até a esquina com a rua Serafim Alencastro com profundidade de 1,00m;

- existem travessias provenientes do pluvial das ruas que chegam na av. Rocco Aloise e serão captadas no emissário.

## 1.4 - Cálculo das Vazões

A determinação das vazões foi com base no Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,95 (áreas entre 30 e 50 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,90 (áreas entre 50 e 150 ha).

Sendo :

Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajustamento das unidades ;

l - intensidade máxima de chuva em mm/h

A - área de drenagem total contribuinte em ha.

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off)

O valor do coeficiente de escoamento - C - foi ponderado, considerando 0,60 para a parcela equivalente ao terreno e 0,80 para a parcela equivalente à pista, conforme orientação do DEP.

## 1.5 - Áreas Contribuintes

A bacia contribuinte é pequena, com boa declividade e considerável presença de residências junto à faixa de domínio.

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre;

- Cadastro da rede pluvial do DEP;

- Cadastro da rede de água tratada do DMAE.

Após a demarcação das bacias de contribuição sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes.

A partir deste as áreas foram calculadas por Planimetria.

## 1.6 - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

Imáx=a.Trb(td+c)dA equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica foi baseado na expressão:

sendo:

lmáx = intensidade máxima em mm/h;

a, b, c, d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local;

Tr = tempo de recorrência (anos);

td = tempo de concentração ou duração da chuva (min);

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto Aeroporto, onde insere-se o local objeto de projeto.

A fórmula tem a seguinte apresentação:

Imáx=748,342.Tr0,191(td+10)0,803

## 1.7 - Tempo de Concentração

TC=0,0197.L0,77i0,385O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

sendo.

TC = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

i = declividade média do talvegue (m/m).

O tempo de concentração mínimo adotado foi de 5 minutos conforme orientações do DEP.

Para o cálculo da capacidade de vazão na sarjeta foi considerado uma lâmina d’água de 3cm e uma largura máxima admissível de 3,0m.

## 1.8 - Dimensionamento Hidráulico

Q=S.K.Rh(23).I(12)O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

Sendo :

Q = capacidade de vazão da canalização em m3/s;

K = coeficiente de rugosidade (adotado = 70):

S = seção da canalização em m2;

Rh = raio hidráulico

I = declividade da rede em m/m.

A velocidade máxima admitida foi de 4,0 m/s e o mínimo de 0,60 m/s.

Em casos especiais, tolerou-se a velocidade máxima de 5,0 m/s, conforme entendimento com o DEP.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

# 2. – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

## 2.1 - Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas das tampas dos PV’s são apresentadas nas colunas 7 e 8.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

0 tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 19.

A intensidade de chuva adotada é apresentada na coluna 11.

O Coeficiente de Runoff adotado está apresentado na coluna 12

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 13.

A coluna 14 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 15.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 16.

As velocidades, a plena seção (VDN) e de dimensionamento (VD) são apresentadas nas colunas 17 e 18.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 20 e 21.

## 2.2 - Planilhas

A seguir apresenta-se a planilha referente aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos anteriormente descritos, para cada via objeto de projeto.

3 - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

# 3. - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

A verificação hidráulica das sarjetas foi efetuada pela expressão de Manning para calcular a vazão máxima admissível e comparada com a vazão escoada, calculada pela fórmula do Método Racional.

As planilhas correspondentes estão apresentadas a seguir.

4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem superficial projetados deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

5. - ANEXO