# prefeitura municipal de porto alegre

# departamento de esgotos pluviais - dep

RUA DREIFUS JOSÉ BERNARDES

LOTE 12

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

JUNHO / 2002

ÍNDICE

ÍNDICE

1 – MEMORIAL DESCRITIVO	05

1.1 – Concepção	05

1.2 – Traçado de Rede	06

1.3 – Interferências	07

1.4 – Cálculo das vazões	07

1.5 – Áreas Contribuintes	07

1.6 – Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	08

1.7 – Tempo de Concentração	09

1.8 – Dimensionamento Hidráulico	09

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS	11

2.1 – Sistemática	11

2.2 – Planilhas	12

3 – VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS	15

3.1 – Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado direito)	15

3.2 - Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)	15

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	20

5 – ANEXO	22

1. – MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. – MEMORIAL DESCRITIVO

## 1-1 - Concepção

O sistema de drenagem previsto para a Rua Dreifus José Bernardes, pertencente a região Sul, contempla a necessidade de captação, condução e encaminhamento final das águas pluviais.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema unitário de esgotos.

Em alguns segmentos previu-se rede complementar, exclusiva para esgoto sanitário, permitindo com isto a ligação do efluente cloacal de todas as habitações.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios da Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

## 1.2. - Traçado da Rede

No traçado da rede coletora levou-se em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- condição da via urbana;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- espaço limitado dos passeios;

- existência de postes de luz nos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

O atendimento aos aspectos supra citados, culminou na concepção do sistema apresentado no desenho ao final deste volume.

A previsão das bocas-de-lobo foi embasada na capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos do DEP. As travessias serão com tubos de diâmetro 0,30m e declividade mínima de 0,005m/m.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, foi dividido em dois trechos: o primeiro trecho, entre a rua Pedro Aniceto e a rua Marcírio Barbosa, a rede projetada passa sob o passeio do lado esquerdo e deságua em rede projetada na rua Pedro Aniceto em tubulação de 0,80m. O segundo trecho, entre a rua Marcírio Barbosa e a av. Celestino Bertolucci, a rede existente que passa sob o passeio do lado esquerdo foi substituída entre os km 0+030 e 0+125. A partir desta estaca a rede existente de 0,30m segue até o deságue em valeta.

Essas foram as melhores alternativas encontradas visto que os problemas de drenagem neste local são grandes, pois a área é muito plana dificultando o escoamento.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50 m;

- nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações.

Finalizando, é importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em locais de plena assimilação, de forma a não agravar as condições atuais, definidos pelo DEP.

## 1.3 – interferências

No trecho objeto de estudo, foi estudado as interferências com outras redes existentes através de consultas a cadastros e chegou-se às seguintes conclusões:

- não há redes subterrâneas de telefonia fixa;

- não há redes subterrâneas da CEEE ou de outra empresa do setor;

- existe um ramal de água potável de DN=75mm PVC localizada sob a pista no meio desde a rua Pedro A. de Souza até o final da rua a uma profundidade de 0,60m.

- existem redes de esgoto pluvial misto em alguns segmentos do trecho que serão substituídos ou mantidos conforme planta baixa.

## 1.4 - Cálculo das Vazões

A determinação das vazões foi com base no Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,789 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Q = 2,789 x C x I x A0,95 (áreas entre 30 e 50 ha);

Q = 2,789 x C x I x A0,90 (áreas entre 50 e 150 ha).

Sendo :

Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajustamento das unidades ;

l - intensidade máxima de chuva em mm/h

A - área de drenagem total contribuinte em ha.

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off)

O valor do coeficiente de escoamento - C - foi ponderado, considerando 0,60 para a parcela equivalente ao terreno e 0,90 para a parcela equivalente à pista, conforme orientação do DEP.

## 1.5 - Áreas Contribuintes

As bacias contribuintes, de um mode geral, são pequenas, com boa declividade e considerável presença de residências junto à faixa de domínio.

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Pref. Municipal de Porto Alegre;

- Cadastro da rede pluvial do DEP;

- Cadastro da rede de água tratada do DMAE.

Após a demarcação das bacias de contribuição sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes.

A partir deste as áreas foram calculadas por Planimetria.

## 1.6 - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

Imáx=a.Trb(td+c)dA equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica  foi baseado na expressão:

sendo:

lmáx = intensidade máxima em mm/h;

a,b,c,d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local;

TR = tempo de recorrência (anos);

td = tempo de concentração ou duração da chuva (min);

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto 8º DISME, onde insere-se o local objeto de projeto.

A fórmula tem a seguinte apresentação:

## Imáx=2491,782.Tr0,192(td+16)1,021

## 1.7 - Tempo de Concentração

TC=0,0197.L0,77i0,385O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

sendo.

TC = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

i = declividade média do talvegue (m/m).

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

Para o cálculo da capacidade de vazão na sarjeta foi considerado uma lâmina d’água de 5cm e uma largura máxima admissível de 2,0m.

## 1.8 - Dimensionamento Hidráulico

Q=1nS.Rh(23).Ialignl(12)O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

Sendo :

Q = capacidade de vazão da canalização em m3/s;

n = coeficiente de rugosidade de Manning (adotado = 0,013):

S = seção da canalização em m2;

Rh = raio hidráulico

I = declividade da rede em m/m.

A velocidade máxima admitida foi de 4,0 m/s e o mínimo de 0,80 m/s.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

# 2. – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

## 2.1 - Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas das tampas dos PV’s são apresentadas nas colunas 7 e 8.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

0 tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 19.

A intensidade de chuva adotada é apresentada na coluna 11.

O Coeficiente de Runoff adotado está apresentado na coluna 12

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 13.

A coluna 14 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 15.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 16.

As velocidades, a plena seção (VDN) e de dimensionamento (VD) são apresentadas nas colunas 17 e 18.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 20 e 21.

## 2.2 - Planilhas

A seguir apresenta-se a planilha referente aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos anteriormente descritos, para cada via objeto de projeto.

3 - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

# 3. - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

## 3.1 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado direito)

1º ) Características da Sarjeta:

- Extensão (Ls) : 24,00m

- Cota montante (Cm) : 7,910 m

- Cota Jusante (Cj) : 7,575 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,00m

- Largura de contribuição à sarjeta : 28,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0140m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05 m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0233m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,65

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 152 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 19,38 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) : 670,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 18,40 l/s

Velocidade na Sarjeta = 0,38 m/s

## 3.2 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)

1º) Características da Sarjeta:

- Extensão (Ls) : 25,00m

- Cota montante (Cm) : 7,890 m

- Cota Jusante (Cj) : 7,568 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,00m

- Largura de contribuição à sarjeta : 50,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0129m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05 m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0233m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,65

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 152 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 19,96 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) : 600,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 13,69 l/s

Velocidade na Sarjeta = 0,36 m/s.

A boca de lobo foi colocada antes de atingir seu comprimento crítico para evitar a inclusão de um novo PV.

4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem superficial projetados deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

5. - ANEXO