## Plan1
VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DA SARJETA
OBRA: RUA MARCÍRIO DA SILVA BARBOSA
[9 empty] | Decliv. Transversal : |  |  |  |  | 2.5% |  |  |  | Coef. K (Manning/Strickler) : |  |  |  | 70
[9 empty] | Largura máx. de contrib. : |  |  |  |  | 2 |  |  |  | TR: 5 anos
[9 empty] | Altura máx. da lâmina d´água : |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Posto: 8o. DISME
LADO | km |  | L | largura | Área | Área | COTA DA RUA |  | I | TC | TC | I | C | Q Proj. | Qtotal | Qsarjeta | boca de lobo | Veloc. | H | EFIC. | Qcapta | Qpassa
| Montante | Jusante | (m) |  |  | (ha) | Montante | Jusante | (m/m) | (min) | (min) | (mm/h) | Runoff | (l/s) | (l/s) | (l/s) |  | (m/s) | (cm) | (%) | (l/s) | (l/s)
DIR | -17 | 16 | 33 | 20 | 660 | 0.066 | 9.024 | 8.514 | 0.015455 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 18.0668 | 18.0668 | 36.5938 | SIM | 0.61349 | 3.8373 | 99 | 17.8861 | 0.18067
DIR | 16 | 20 | 4 | 20 | 80 | 0.008 | 8.514 | 8.428 | 0.0215 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 2.1899 | 2.3706 | 43.1616 | NAO | 0.4179 | 1.6841 | 0 | 0 | 2.3706
DIR | 20 | 49 | 29 | 20 | 580 | 0.058 | 8.428 | 8.148 | 0.0096552 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 15.8769 | 18.2475 | 28.924 | SIM | 0.51555 | 4.2068 | 99 | 18.065 | 0.18247
DIR | 49 | 60 | 11 | 15 | 165 | 0.0165 | 8.148 | 7.991 | 0.014273 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 4.5167 | 4.6992 | 35.1668 | NAO | 0.42524 | 2.3506 | 0 | 0 | 4.6992
DIR | 60 | 80 | 20 | 20 | 400 | 0.04 | 7.991 | 7.42 | 0.02855 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 10.9496 | 15.6487 | 49.7373 | NAO | 0.74501 | 3.2407 | 0 | 0 | 15.6487
DIR | 80 | 100 | 20 | 20 | 400 | 0.04 | 7.42 | 6.955 | 0.02325 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 10.9496 | 26.5983 | 44.8839 | SIM | 0.78761 | 4.1092 | 99 | 26.3323 | 0.26598
DIR | 100 | 120 | 20 | 20 | 400 | 0.04 | 6.955 | 6.656 | 0.01495 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 10.9496 | 11.2156 | 35.9915 | NAO | 0.53782 | 3.2291 | 0 | 0 | 11.2156
DIR | 120 | 124 | 4 | 20 | 80 | 0.008 | 6.656 | 6.601 | 0.01375 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 2.1899 | 13.4055 | 34.5168 | SIM | 0.54497 | 3.507 | 99 | 13.2714 | 0.13405
DIR | 124 | 140 | 16 | 20 | 320 | 0.032 | 6.601 | 6.379 | 0.013875 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 8.7597 | 8.8937 | 34.6733 | NAO | 0.49351 | 3.0018 | 0 | 0 | 8.8937
DIR | 140 | 164 | 24 | 20 | 480 | 0.048 | 6.379 | 5.955 | 0.017667 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 13.1395 | 22.0332 | 39.1252 | SIM | 0.67786 | 4.0314 | 100 | 22.0332 | 0
ESQ | -17 | 16 | 33 | 20 | 660 | 0.066 | 9.024 | 8.514 | 0.015455 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 18.0668 | 18.0668 | 36.5938 | SIM | 0.61349 | 3.8373 | 99 | 17.8861 | 0.18067
ESQ | 16 | 40 | 24 | 20 | 480 | 0.048 | 8.514 | 8.227 | 0.011958 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 13.1395 | 13.3202 | 32.1895 | NAO | 0.51635 | 3.5914 | 0 | 0 | 13.3202
ESQ | 40 | 58 | 18 | 20 | 360 | 0.036 | 8.227 | 8.015 | 0.011778 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 9.8546 | 23.1748 | 31.9456 | SIM | 0.58965 | 4.433 | 99 | 22.943 | 0.23175
ESQ | 58 | 80 | 22 | 15 | 330 | 0.033 | 8.015 | 7.42 | 0.027045 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 9.0334 | 9.2651 | 48.409 | NAO | 0.64038 | 2.6896 | 0 | 0 | 9.2651
ESQ | 80 | 100 | 20 | 20 | 400 | 0.04 | 7.42 | 6.955 | 0.02325 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 10.9496 | 20.2147 | 44.8839 | NAO | 0.73538 | 3.7073 | 0 | 0 | 20.2147
ESQ | 100 | 120 | 20 | 20 | 400 | 0.04 | 6.955 | 6.656 | 0.01495 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 10.9496 | 31.1643 | 35.9915 | NAO | 0.69437 | 4.7371 | 0 | 0 | 31.1643
ESQ | 120 | 121 | 1 | 20 | 20 | 0.002 | 6.656 | 6.643 | 0.013 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 0.54748 | 31.7118 | 33.5622 | SIM | 0.66179 | 4.8948 | 97 | 30.7604 | 0.95135
ESQ | 121 | 140 | 19 | 20 | 380 | 0.038 | 6.643 | 6.379 | 0.013895 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 10.4021 | 11.3534 | 34.698 | NAO | 0.52486 | 3.2887 | 0 | 0 | 11.3534
ESQ | 140 | 164 | 24 | 20 | 480 | 0.048 | 6.379 | 5.955 | 0.017667 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 13.1395 | 24.4929 | 39.1252 | SIM | 0.69604 | 4.1946 | 100 | 24.4929 | 0