## Plan1
ESGOTO PLUVIAL | [26 empty] | Qh/Qd | Vh/Vd
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO | [26 empty] | 0.01 | 0.321
OBRA: RUA MARCÍRIO DA SILVA BARBOSA | [11 empty] | TR: 5 anos | [11 empty] | Posto: 8o DISME |  |  | 0.02 | 0.395
[27 empty] | 0.03 | 0.447 | QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES - RUA MARCIRIO DA SILVA BARBOSA | [17 empty] | RUA MARCIRIO DA SILVA BARBOSA | [28 empty] | QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES - R. MARCIRIO DA SILVA BARBOSA
LOCAL | VÉRTICES |  | L | est. Mom | Área | ÁREA (ha) |  | COTA DA TAMPA |  | I Rua | TC | TC | INTENS. | C | Q Proj. | DN | I Canal | Q Canal | Velocidade(m/s) |  |  |  |  | TP | COTA DOS PV´S |  | 0.04 | 0.487 | PV | QUANT. | TIPO |  | COTAS |  | ALTURA1 | ALTURA2 | COMPRI- | DIAMETRO | ENVELOPE | COMP. | ALTURA | ESPESSURA | ALTURA DE | H | LARGURA | ESCAV. | ENRO- | RADIER | VOLUME | ESCAV | ESCAV | VOLUME | ENVELOPE | ENVELOPE | ALTURA | REMOÇÃO | VOLUME | REMO- | REA- | ALTURA | ESCORA- | PV A | ADIC A | PV B | ADIC B | PV C | ADIC C | DN30 | DN40 | DN50 | DN60 | DN80 | DN100 | DN120 | DN150 | ESCAVAÇÃO PARCIAL : | 164.1042 | BL : |  | 9
| Montante | Jusante | (m) |  |  | Trecho | Acumul. | Montante | Jusante | (m/m) | (min) | (min) | (mm/h) | Runoff | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | Qh/Qd |  | Vh/Vd | VN | (min) | Montante | Jusante | 0.05 | 0.521 |  | DE BL |  | fundo 1 | fundo 2 | tampa |  |  | MENTO |  | (0/1) | ENVELOPE | MEDIA | DO TUBO | ESCAVAÇÃO | ENROCA | DA VALA | PARCIAL | CAMENTO | P/ DIAM. | RADIER | ADICIONAL | TOTAL | ENVELOPE | PARCIAL |  | RADIER | P/ DN | TUBOS | ÇÃO | TERRO | TOTAL | MENTO | [14 empty] | ENROCAMENTO : | 24.66 | L. GRES :
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0.06 | 0.55 | [11 empty] | (m) | (m) | (m) | (m) | MENTO | (m) | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) | POR DIAM | (m3) | (m3) |  | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) | DA VALA | (m2) | (un) | (m) | (un) | (m) | (un) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | RADIER : | 0.96 | BASALTO : | 2 x 1,50 | 3
[27 empty] | 0.07 | 0.575 | [47 empty] | ESCAVAÇÃO ADIC. : | 25.62 | CONCRETO: | bar: 17 to 17
| PV 8 | PV 9 | 29 |  | 2000 | 0.2 | 0.2 | 6.034 | 6.345 | -0.010724 | 46.0122 | 5 | 151.6095 | 0.65 | 54.7479 | 0.3 | 0.0062069 | 76.1846 | 1.0778 | 0.72 | 0.721 | 1.088 | 1.1726 | 0.41218 | 5.134 | 4.954 | 0.08 | 0.599 | PV 8 |  | A | 5.134 | 5.134 | 6.034 | 0.9 | 0.9 | 29 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1455 | 0.035 | 1.1805 | 0.2 | 0.9 | 30.8111 | 5.22 | 0.06 | 0 | 5.22 | 36.0311 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 3.103 | 8.323 | 27.7081 | 1.3805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESCAVAÇÃO TOTAL : | 189.7242 | REM. TUBOS(30) |  | 61
| PV 9 | PV 10 | 39 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.345 | 4.941 | 0.036 | #NUM! | 5.4122 | 148.6304 | 0.65 | 53.6721 | 0.3 | 0.035462 | 182.0995 | 2.5762 | 0.29 | 0.291 | 0.866 | 2.231 | 0.29135 | 4.854 | 3.471 | 0.09 | 0.62 | PV 9 |  | A | 4.954 | 4.854 | 6.345 | 1.391 | 1.491 | 39 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4805 | 0.035 | 1.5155 | 0.2 | 0.9 | 53.194 | 7.02 | 0.06 | 0 | 7.02 | 60.2141 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 4.173 | 11.193 | 49.0211 | 1.7155 | 133.8 | 1 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENVELOPE : | 2.576 | DEMOL. ALV | 1 PV | 3
| PV 10 | PV 11Ex. | 26 |  | 0 | 0 | 0.2 | 4.941 | 3.948 | 0.038192 | 5 | 5.7035 | 146.5935 | 0.65 | 52.9366 | 0.3 | 0.035423 | 182.0007 | 2.5748 | 0.29 | 0.291 | 0.866 | 2.2298 | 0.19434 | 3.471 | 2.55 | 0.1 | 0.639 | PV 10 |  | A | 3.471 | 3.471 | 4.941 | 1.47 | 1.47 | 26 | 0.3 | 0 | 0 | 1.434 | 0.035 | 1.469 | 0.2 | 0.9 | 34.3746 | 4.68 | 0.06 | 0 | 4.68 | 39.0546 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 2.782 | 7.462 | 31.5926 | 1.669 | 86.8 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REMOÇÃO : | 42.855 | PV TIPO A excedente |  | 2
[27 empty] | 0.11 | 0.657 | 0 |  |  | 2.55 |  |  | 1.398 | [40 empty] | REATERRO : | 146.8692 | metro adic A exced. |  | 0.3 | bar: 17 to 17
[27 empty] | 0.12 | 0.657 | [47 empty] | ESCORAMENTO : | 285.1 | ESCAV. COMPLEM | bar: 17 to 17
| VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DA REDE PLUVIAL EXISTENTE | [25 empty] | 0.13 | 0.69 | [47 empty] | PV TIPO A : | 3 | ATERRO EM VALA | bar: 17 to 17
| PV E1 | PV E2 | 14 |  |  | 2.3 | 2.3 | 8.068 | 7.916 | 0.010857 | 7.814 | 6.49 | 141.3615 | 0.65 | 587.0428 | 0.6 | 0.0135 | 713.4169 | 2.5232 | 0.82 | 0.821 | 1.115 | 2.8134 | 0.082937 | 6.64 | 6.451 | 0.14 | 0.705 | [47 empty] | PV TIPO B : | 0 | LIG. ESGOT. |  | 5
| PV E2 | PV E3 | 36 |  | 600 | 0.06 | 2.36 | 7.916 | 7.189 | 0.020194 | 46.0122 | 6.5729 | 140.8312 | 0.65 | 600.0974 | 0.6 | 0.015194 | 756.8659 | 2.6769 | 0.79 | 0.791 | 1.108 | 2.966 | 0.20229 | 6.451 | 5.904 | 0.15 | 0.719 | [47 empty] | PV TIPO C : | 0
| PV E3 | PV E4 | 23 |  | 800 | 0.08 | 2.44 | 7.189 | 6.574 | 0.026739 | 46.0122 | 6.7752 | 139.5541 | 0.65 | 614.8136 | 0.6 | 0.015174 | 756.3544 | 2.6751 | 0.81 | 0.811 | 1.113 | 2.9773 | 0.12875 | 5.904 | 5.555 | 0.16 | 0.732 | [47 empty] | METRO ADIC A : | 0.961
| PV E4 | PV E5 | 66 |  | 2140 | 0.214 | 2.654 | 6.574 | 3.955 | 0.039682 | 46.0122 | 6.904 | 138.7532 | 0.65 | 664.8978 | 0.6 | 0.049848 | 1370.8897 | 4.8485 | 0.49 | 0.491 | 0.994 | 4.8194 | 0.22824 | 5.555 | 2.265 | 0.17 | 0.745 | [47 empty] | METRO ADIC B : | 0
| PV E5 | PV 11Ex. | 3 |  | 0 | 0 | 2.654 | 3.955 | 3.948 | 0.0023333 | 46.0122 | 7.1322 | 137.3556 | 0.65 | 658.2003 | 0.8 | 0.005 | 935.0428 | 1.8602 | 0.7 | 0.701 | 1.081 | 2.0109 | 0.024865 | 2.065 | 2.05 | 0.18 | 0.757 | [47 empty] | METRO ADIC C : | 0
| PV 11Ex. | ALA | 40 |  | 4900 | 0.49 | 3.144 | 3.948 | 1.855 | 0.052325 | 46.0122 | 7.1571 | 137.205 | 0.65 | 778.8671 | 0.8 | 0.004875 | 923.2808 | 1.8368 | 0.84 | 0.841 | 1.12 | 2.0572 | 0.32406 | 2.05 | 1.855 | 0.19 | 0.769 | PV-BL | 5 | [6 empty] | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 5.589 | 1.08 | 0.06 | 0 | 1.08 | 6.669 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.642 | 1.722 | 4.947 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 30 : | 137
[27 empty] | 0.2 | 0.78 | PV-BL(RUA) | 2 | [6 empty] | 21 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.035 | 1.335 | 0.2 | 0.9 | 25.2315 | 3.78 | 0.06 | 0 | 3.78 | 29.0115 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 2.247 | 6.027 | 22.9845 | 1.535 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 40 : | 0 | bar: 17 to 17
[27 empty] | 0.21 | 0.791 | PV-BL(ENVEL.) | 2 | [6 empty] | 16 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.035 | 1.035 | 0.2 | 0.9 | 14.904 | 2.88 | 0.06 | 0.96 | 3.84 | 18.744 | 0.161 | 0 | 2.576 | 0.1 | 0.107 | 1.712 | 8.128 | 10.616 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 50 : | 0 | bar: 17 to 17
[6 empty] | tc = 6,49min usado da rua Marcírio Barbosa | [20 empty] | 0.22 | 0.802 |  | 9 | [15 empty] | 164.1042 | 24.66 |  | 0.96 | 25.62 | 189.7242 |  |  | 2.576 |  |  | 14.659 | 42.855 | 146.8692 |  | 285.1 | 3 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DN 60 : | 0 | bar: 17 to 17
[6 empty] | projetado por C.J.B Engenharia e Topografia LTDA | [20 empty] | 0.23 | 0.812 | [47 empty] | DN 80 : | 0 | bar: 17 to 17
[27 empty] | 0.24 | 0.821 | [47 empty] | DN 100 : | 0 | bar: 17 to 17
[27 empty] | 0.25 | 0.831 | [47 empty] | DN 120 : | 0 | bar: 17 to 17
[76 empty] | DN 150 : | 0 | bar: 17 to 17
[27 empty] | 0.26 | 0.84 | bar: 17 to 17
[27 empty] | 0.27 | 0.849
[27 empty] | 0.28 | 0.857
[27 empty] | 0.29 | 0.866
[27 empty] | 0.3 | 0.874
[27 empty] | 0.31 | 0.881
[27 empty] | 0.32 | 0.889
[27 empty] | 0.33 | 0.897
[27 empty] | 0.34 | 0.904
[27 empty] | 0.35 | 0.911
[27 empty] | 0.36 | 0.918
[27 empty] | 0.37 | 0.924
[27 empty] | 0.38 | 0.931
[27 empty] | 0.39 | 0.937
[27 empty] | 0.4 | 0.944
[27 empty] | 0.41 | 0.95
[27 empty] | 0.42 | 0.956
[27 empty] | 0.43 | 0.962
[27 empty] | 0.44 | 0.967
[27 empty] | 0.45 | 0.973
[27 empty] | 0.46 | 0.979
[27 empty] | 0.47 | 0.984
[27 empty] | 0.48 | 0.989
[27 empty] | 0.49 | 0.994
[27 empty] | 0.5 | 1
[27 empty] | 0.51 | 1.004
[27 empty] | 0.52 | 1.009
[27 empty] | 0.53 | 1.014
[27 empty] | 0.54 | 1.019
[27 empty] | 0.55 | 1.023
[27 empty] | 0.56 | 1.028
[27 empty] | 0.57 | 1.032
[27 empty] | 0.58 | 1.036
[27 empty] | 0.59 | 1.041
[27 empty] | 0.6 | 1.045
[27 empty] | 0.61 | 1.049
[27 empty] | 0.62 | 1.053
[27 empty] | 0.63 | 1.057
[27 empty] | 0.64 | 1.06
[27 empty] | 0.65 | 1.064
[27 empty] | 0.66 | 1.068
[27 empty] | 0.67 | 1.071
[27 empty] | 0.68 | 1.075
[27 empty] | 0.69 | 1.078
[27 empty] | 0.7 | 1.081
[27 empty] | 0.71 | 1.085
[27 empty] | 0.72 | 1.088
[27 empty] | 0.73 | 1.091
[27 empty] | 0.74 | 1.094
[27 empty] | 0.75 | 1.097
[27 empty] | 0.76 | 1.1
[27 empty] | 0.77 | 1.102
[27 empty] | 0.78 | 1.105
[27 empty] | 0.79 | 1.108
[27 empty] | 0.8 | 1.111
[27 empty] | 0.81 | 1.113
[27 empty] | 0.82 | 1.115
[27 empty] | 0.83 | 1.118
[27 empty] | 0.84 | 1.12
[27 empty] | 0.85 | 1.122
[27 empty] | 0.86 | 1.124
[27 empty] | 0.87 | 1.126
[27 empty] | 0.88 | 1.128
[27 empty] | 0.89 | 1.13
[27 empty] | 0.9 | 1.131
[27 empty] | 0.91 | 1.133
[27 empty] | 0.92 | 1.134
[27 empty] | 0.93 | 1.136
[27 empty] | 0.94 | 1.137
[27 empty] | 0.95 | 1.138
[27 empty] | 0.96 | 1.139
[27 empty] | 0.97 | 1.139
[27 empty] | 0.98 | 1.14
[27 empty] | 0.99 | 1.14
[27 empty] | 1 | 1.139
Coletor 2
Coletor 1

## Plan2
DIAM | PV | VALA | ESPESSURA | VOLTUBO | ENVELOPE | ENVEL2 | SOMA ENVELOPE | RADIER
0.3 | A | 0.9 | 0.035 | 0.107 | 0.161 | 0.056 | 0.217 | 0.06
0.4 | A | 1 | 0.04 | 0.181 | 0.213 | 0.068 | 0.281 | 0.07
0.5 | B | 1.2 | 0.05 | 0.283 | 0.277 | 0.08 | 0.357 | 0.08
0.6 | B | 1.3 | 0.06 | 0.407 | 0.347 | 0.092 | 0.439 | 0.09
0.8 | B | 1.5 | 0.09 | 0.754 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.12
1 | C | 2 | 0.1 | 1.131 | 0.689 | 0 | 0.689 | 0.14
1.2 | C | 2.2 | 0.13 | 1.674 | 0.915 | 0 | 0.915 | 0.17
1.5 | C | 2.7 | 0.15 | 2.54 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0.2