## Plan1
ESGOTO PLUVIAL
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
OBRA: RUA TOCANTINS TRECHO 2 | [7 empty] | TR: 5 anos | [14 empty] | Posto: IPH
LOCAL | VÉRTICES |  | L | EST | AREA | ÁREA (ha) |  | COTA DA TAMPA |  | I | TC | TC | INTENS. | C | Q Proj. | DN | I Canal | Q Canal | VELOCIDADE(m/s) |  |  |  | TP | COTA DO GREIDE |  | COTA DOS PV´S
| Montante | Jusante | (m) |  |  | Trecho | Acumulada | Montante | Jusante | Rua(m/m) | (min) | (min) | (mm/h) | Runoff | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDM | Kq |  | VN | (min) | Montante | Jusante | Montante | Jusante
| PV 23 | PV 24 | 52 | 525 | 1500 | 0.15 | 0.15 | 69.817 | 68.347 | 0.028269 | 3 | 3 | 110.2577 | 0.65 | 29.8854 | 0.3 | 0.028269 | 158.5227 | 2.2426 | 0.005876 | 0.03722 | 0.89216 | 0.97143 | 69.817 | 68.347 | 68.817 | 67.347
| PV 24 | PV 25 | 45 | 570 | 4600 | 0.46 | 0.61 | 68.347 | 67.049 | 0.028844 | 3 | 3.9714 | 104.6827 | 0.65 | 115.3886 | 0.3 | 0.017733 | 125.5537 | 1.7762 | 0.028645 | 0.11573 | 1.1078 | 0.67701 | 68.347 | 67.049 | 66.747 | 65.949
| PV 25 | PV 26 | 40 | 610 | 0 | 0 | 0.61 | 67.049 | 65.895 | 0.02885 | 3 | 4.6484 | 101.1762 | 0.66 | 113.2393 | 0.3 | 0.02635 | 153.047 | 2.1652 | 0.023062 | 0.099088 | 1.2698 | 0.52502 | 67.049 | 65.895 | 65.949 | 64.895
| PV 26 | PV 27 | 35 | 645 | 2125 | 0.2125 | 0.8225 | 65.895 | 64.885 | 0.028857 | 3 | 5.1735 | 98.6432 | 0.66 | 148.8648 | 0.3 | 0.031714 | 167.9044 | 2.3754 | 0.027634 | 0.11279 | 1.4665 | 0.39779 | 65.895 | 64.885 | 64.895 | 63.785
| PV 27 | PV 28 | 45 | 690 | 2300 | 0.23 | 1.0525 | 64.885 | 63.382 | 0.0334 | 3 | 5.5712 | 96.8223 | 0.67 | 189.8091 | 0.4 | 0.026733 | 331.9946 | 2.6419 | 0.01782 | 0.082381 | 1.44 | 0.52082 | 64.885 | 63.382 | 63.385 | 62.182
| PV 28 | PV 29 | 50 | 740 | 2000 | 0.2 | 1.2525 | 63.382 | 59.686 | 0.07392 | 3 | 6.0921 | 94.5557 | 0.67 | 220.5896 | 0.4 | 0.07392 | 552.0589 | 4.3931 | 0.012454 | 0.063739 | 2.163 | 0.38526 | 63.382 | 59.686 | 62.182 | 58.486
| PV 29 | PV 30 | 50 | 790 | 0 | 0 | 1.2525 | 59.686 | 55.17 | 0.09032 | 3 | 6.4773 | 92.9586 | 0.68 | 220.1006 | 0.4 | 0.09032 | 610.234 | 4.8561 | 0.011242 | 0.059231 | 2.3225 | 0.35881 | 59.686 | 55.17 | 58.486 | 53.97
| PV 30 | PV 31 | 15 | 803 | 2000 | 0.2 | 1.4525 | 55.17 | 53.996 | 0.078267 | 3 | 6.8361 | 91.5279 | 0.68 | 251.3179 | 0.4 | 0.0716 | 543.3266 | 4.3237 | 0.014417 | 0.070782 | 2.2191 | 0.11266 | 55.17 | 53.996 | 53.97 | 52.896
| PV 31 | PV 32 | 37 | 840 | 3100 | 0.31 | 1.7625 | 53.996 | 50.655 | 0.090297 | 3 | 6.9488 | 91.0895 | 0.68 | 303.4946 | 0.4 | 0.090297 | 610.1573 | 4.8555 | 0.015503 | 0.074561 | 2.544 | 0.2424 | 53.996 | 50.655 | 52.896 | 49.555
COL. 1 | PV 32 | PV 33 | 40 | 880 | 0 | 0 | 1.7625 | 50.655 | 47.042 | 0.090325 | 3 | 7.1912 | 90.1629 | 0.69 | 304.8251 | 0.4 | 0.090325 | 610.2509 | 4.8562 | 0.015569 | 0.074787 | 2.5474 | 0.2617 | 50.655 | 47.042 | 49.555 | 45.942
| PV 33 | PV 34 | 35 | 915 | 0 | 0 | 1.7625 | 47.042 | 43.902 | 0.089714 | 3 | 7.4529 | 89.1874 | 0.7 | 305.8972 | 0.4 | 0.084 | 588.4968 | 4.6831 | 0.016201 | 0.07695 | 2.4845 | 0.23478 | 47.042 | 43.902 | 45.742 | 42.802
| PV 34 | PV 35 | 42 | 957 | 3000 | 0.3 | 2.0625 | 43.902 | 41.23 | 0.063619 | 3 | 7.6877 | 88.3334 | 0.7 | 354.5373 | 0.4 | 0.061238 | 502.476 | 3.9986 | 0.021992 | 0.095775 | 2.3136 | 0.30256 | 43.902 | 41.23 | 42.602 | 40.03
| PV 35 | PV 36 | 29 | 986 | 4320 | 0.432 | 2.4945 | 41.23 | 40.302 | 0.032 | 3 | 7.9902 | 87.2613 | 0.7 | 423.5921 | 0.5 | 0.032 | 658.5764 | 3.3541 | 0.020047 | 0.089631 | 1.8904 | 0.25568 | 41.23 | 40.302 | 39.93 | 39.002
| PV 36 | PV 37 | 36 | 1022 | 1440 | 0.144 | 2.6385 | 40.302 | 39.173 | 0.031361 | 3 | 8.2459 | 86.3791 | 0.71 | 449.8514 | 0.5 | 0.029972 | 637.3686 | 3.2461 | 0.021999 | 0.095796 | 1.8784 | 0.31942 | 40.302 | 39.173 | 39.002 | 37.923
| PV 37 | PV 38 | 8 | 1028 | 1575 | 0.1575 | 2.796 | 39.173 | 39.088 | 0.010625 | 3 | 8.5653 | 85.3065 | 0.71 | 470.7846 | 0.5 | 0.012875 | 417.7388 | 2.1275 | 0.035126 | 0.13394 | 1.406 | 0.094831 | 39.173 | 39.088 | 37.923 | 37.82
|  | 69.796 | 70.017 |  | 69.685 | 67.25 | 39.086 | 66.095 | 39.231 | 40.243 | 90.087 |  | 54.631 |  | 54.179 |  | 51.47 | 47.857 | 43.807 | 43.807 | 43.807 | 41.225 | 39.231 | 39.086
|  | 69.685 | 69.962 |  | 69.557 | 67.105 | 38.942 | 65.951 | 39.086 | 40.098 | 89.527 |  | 54.179 |  | 53.728 |  | 51.018 | 47.406 | 43.395 | 43.395 | 43.395 | 41.017 | 39.086 | 38.942
|  | 0.0222 | 0.011 |  | 0.0256 | 0.029 | 0.0288 | 0.0288 | 0.029 | 0.029 | 0.112 |  | 0.0904 |  | 0.0902 |  | 0.0904 | 0.0902 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0416 | 0.029 | 0.0288
|  | 0.0666 | 0.033 |  | 0.1024 | 0.116 | 0.0864 | 0.0864 | 0.058 | 0.029 | 0.336 |  | 0.1808 |  | 0.2706 |  | 0.2712 | 0.1804 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2472 | 0.0832 | 0.058 | 0.0864
|  | 69.7294 | 69.984 |  | 69.5826 | 67.134 | 38.9996 | 66.0086 | 39.173 | 40.214 | 89.751 |  | 54.4502 |  | 53.9084 |  | 51.1988 | 47.6766 | 43.5598 | 43.5598 | 43.5598 | 41.1418 | 39.173 | 38.9996
1,07618184574475E-06*(X*12752,5)^1,39636893471051