## Plan1
ESGOTO PLUVIAL
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
OBRA: ACESSO 190 | [7 empty] | TR: 5 anos | [15 empty] | Posto: AEROPORTO
LOCAL | VÉRTICES |  | L | est. jus | Área | ÁREA (ha) |  | COTA DA TAMPA |  | I Rua | TC | TC | Intens. | C | Q Proj. | DN | I Canal | Q Canal | VELOCIDADE(m/s) |  |  |  |  | TP | COTA DOS PV´S
| Montante | Jusante | (m) |  |  | Trecho | Acumul. | Montante | Jusante | (m/m) | (min) | (min) | (mm/h) | Runoff | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDM | Kq |  |  | VN | (min) | Montante | Jusante
|  |  |  | 40.822 | 39.443
| PV 1 | PV 2 | 30 | 92 | 1750 | 0.175 | 0.175 | 39.713 | 40.438 | 0.024167 | 5 | 5 | 115.665 | 0.75 | 42.2033 | 0.3 | 0.003 | 48.1983 | 0.68187 | 0.27292 | 0.65075 | 0.5815 | 0.79996 | 0.62503 | 39.063 | 38.973
| PV 2 | PV 3 | 34 | 220 | 0 | 0 | 0.175 | 40.438 | 40.88 | 0.013 | 5 | 5.625 | 111.9348 | 0.75 | 40.8422 | 0.3 | 0.0030294 | 48.434 | 0.6852 | 0.26283 | 0.63832 | 0.56602 | 0.79533 | 0.7125 | 38.973 | 38.87
| PV 3 | PV 4 | 23 |  | 0 | 0.24 | 0.415 | 40.88 | 40.31 | 0.024783 | 5 | 6.3375 | 107.9978 | 0.75 | 93.4478 | 0.4 | 0.0026087 | 96.795 | 0.77027 | 0.30091 | 0.68413 | 0.62361 | 0.92907 | 0.4126 | 38.77 | 38.71
| PV 4 | PV 5 | 35 |  | 0 | 0.08 | 0.495 | 40.31 | 38.792 | 0.043371 | 5 | 6.7501 | 105.8563 | 0.75 | 109.2517 | 0.4 | 0.040514 | 381.4568 | 3.0355 | 0.089269 | 0.36709 | 0.2612 | 2.5932 | 0.22494 | 38.71 | 37.292
coletor 1