# prefeitura municipal de porto alegre

# departamento de esgotos pluviais - dep

RUA LÍDIO PADILHA

REGIÃO NORTE

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

SETEMBRO / 2000

índice

ÍNDICE

1 – MEMORIAL DESCRITIVO	05

1.1 – Concepção	05

1.2 – Traçado de Rede	06

1.3 – Interferências	07

1.4 – Cálculo das vazões	07

1.5 – Áreas Contribuintes	08

1.6 – Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	09

1.7 – Tempo de Concentração	10

1.8 – Dimensionamento Hidráulico	11

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS	13

2.1 – Sistemática	13

2.2 – Planilhas	14

3 – VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS	17

3.1 – Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)	17

3.2 – Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado direito)	17

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	21

5 – ANEXO	23

1. – MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. – MEMORIAL DESCRITIVO

## 1-1 - Concepção

O sistema de drenagem previsto para a rua Lídio Padilha pertencente a região Norte, contempla a necessidade de captação, condução e encaminhamento final das águas pluviais.

O sistema será exclusivamente pluvial visto que já existe rede sanitária neste trecho.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

## 1.2. - Traçado da Rede

No traçado da rede coletora levou-se em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- condição da via urbana

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- espaço limitado dos passeios;

- existência de postes de luz nos passeios;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

O atendimento aos aspectos supra citados, culminou na concepção do sistema apresentado no desenho ao final deste volume.

A previsão das bocas-de-lobo foi embasada na capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos do DEP. As travessias serão com tubos de diâmetro 0,30m e declividade mínima de 0,005m/m.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados aspectos antes relacionados, foi efetuado, no meio da pista a partir do km 0+105 até o km 0+030. A partir deste, a rede inflete para o lado esquerdo até o deságüe no PV existente no passeio da rua Senhor do Bom Fim, e segue na rede existente de diâmetro 0,60m.

A rede cloacal existente do lado esquerdo sob o passeio também deságua no PV em questão, enquanto a rede do lado direito deságua em outro PV existente naquele lado.

Na esquina com a rua Diamante foi deixado um PV de espera para coletar as águas que escoam de uma rede existente de diâmetro 0,30m.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50 m;

- nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações.

Finalizando, é importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em locais de plena assimilação, de forma a não agravar as condições atuais, definidos pelo DEP.

## 1.3 - INTERFERÊNCIAS

Para a concepção desse projeto, foi estudado as interferências com outras redes através de consultas a cadastros e chegou-se às seguintes conclusões:

- não há redes subterrâneas de telefonia fixa;

- não há redes subterrâneas da CEEE ou de outra empresa do setor;

- existe um ramal de água potável de DN=75 mm PVC localizada sob o eixo da pista até a rua Progresso km 0+115 aproximadamente. Após passa a ser DN=50 mm PVC até o final, ambos com profundidade de 0,80m;

- existe redes de esgoto cloacal diâmetro 150 mm cerâmicos que passam sob o passeio do lado direito.

- Existem redes pluviais antigas que encontram-se em mau estado de conservação e assoreadas.

## 1.4 - Cálculo das Vazões

A determinação das vazões foi com base no Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,95 (áreas entre 30 e 50 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,90 (áreas entre 50 e 150 ha).

Sendo :

Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajustamento das unidades ;

l - intensidade máxima de chuva em mm/h

A - área de drenagem total contribuinte em ha.

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off)

O valor do coeficiente de escoamento – C - foi ponderado, considerando 0,60 para a parcela equivalente ao terreno e 0,80 para a parcela equivalente à pista, conforme orientação do DEP.

## 1.5 - Áreas Contribuintes

A bacia contribuinte é pequena, com boa declividade e considerável presença de residências junto à faixa de domínio.

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre;

- Cadastro da rede pluvial do DEP;

- Cadastro da rede de água tratada do DMAE;

- Cadastro da rede de esgoto sanitário do DMAE.

Após a demarcação das bacias de contribuição sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes.

A partir deste as áreas foram calculadas por Planimetria.

## 1.6 - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

Imáx=a.Trb(td+c)dA equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica foi baseado na expressão:

sendo:

lmáx = intensidade máxima em mm/h;

a, b, c, d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local;

Tr = tempo de recorrência (anos);

td = tempo de concentração ou duração da chuva (min);

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto Aeroporto, onde insere-se o local objeto de projeto.

A fórmula tem a seguinte apresentação:

Imáx=748,342.Tr0,191(td+10)0,803

## 1.7 - Tempo de Concentração

TC=0,0197.L0,77i0,385O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

sendo.

TC = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

i = declividade média do talvegue (m/m).

O tempo de concentração mínimo adotado foi de 10 minutos conforme orientações do DEP.

## 1.8 - Dimensionamento Hidráulico

Q=S.K.Rh(23).I(12)O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

Sendo :

Q = capacidade de vazão da canalização em m3/s;

K = coeficiente de rugosidade (adotado = 70):

S = seção da canalização em m2;

Rh = raio hidráulico

I = declividade da rede em m/m.

A velocidade máxima admitida foi de 4,0 m/s e, apesar do mínimo admitido ser de 0,60 m/s, não foi possível atingir essa marca. A velocidade mínima conseguida foi de 0,50 m/s.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

# 2. – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

## 2.1 - Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas das tampas dos PV’s são apresentadas nas colunas 7 e 8.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

0 tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 19.

A intensidade de chuva adotada é apresentada na coluna 11.

O coeficiente de Runoff está apresentado na coluna 12.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 13.

A coluna 14 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 15.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 16.

As velocidades, a plena seção (VDN) e de dimensionamento (VD) são apresentadas nas colunas 17 e 18.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 20 e 21.

## 2.2 - Planilhas

A seguir apresenta-se a planilha referente aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos anteriormente descritos, para cada via objeto de projeto.

3 - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

# 3. - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

## 3.1 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)

1º ) Características da Sarjeta:

- Extensão (Ls) : 59,00m

- Cota montante (Cm) : 5,374m

- Cota Jusante (Cj) : 4,265 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,0m

- Largura de contribuição à sarjeta : 25,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0188m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0244m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,68

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 92 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 40,36 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) :1600,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 27,83 l/s

Velocidade na Sarjeta = 0,74 m/s

## 3.2 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado direito)

- Extensão (Ls) : 64,00m

- Cota montante (Cm) : 5,374m

- Cota Jusante (Cj) : 4,236 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,0m

- Largura de contribuição à sarjeta : 25,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0178m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0244m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,68

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 116 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 39,25 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) :1480,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 25,65 l/s

Velocidade na Sarjeta = 0,71 m/s

4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem superficial projetados deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

5. - ANEXO