## Plan1
ESGOTO PLUVIAL
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO
OBRA: RUA LÍDIO PADILHA | [7 empty] | TR: 10 anos | [15 empty] | Posto: AEROPORTO
LOCAL | VÉRTICES |  | L | est. jus | Área | ÁREA (ha) |  | COTA DA TAMPA |  | I Rua | TC | TC | INTENS. | C | Q Proj. | DN | I Canal | Q Canal | VELOCIDADE(m/s) |  |  |  |  | TP | COTA DO GREIDE |  | COTA DOS PV´S
| Montante | Jusante | (m) |  |  | Trecho | Acumul. | Montante | Jusante | (m/m) | (min) | (min) | (mm/h) | Runoff | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDM | Kq |  |  | VN | (min) | Montante | Jusante | Montante | Jusante
| PV 1 | PV 2 | 40 | 92 | 3075 | 0.3075 | 0.3075 | 4.236 | 4.076 | 0.004 | 10 | 10 | 91.8071 | 0.68 | 53.3673 | 0.4 | 0.00525 | 137.3159 | 1.0927 | 0.12114 | 0.42923 | 0.32503 | 1.0262 | 0.64964 | 4.236 | 4.076 | 3.586 | 3.376
| PV 2A | PV 2 | 5 | 92 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 4.156 | 4.076 | 0.016 | 5 | 10 | 91.8071 | 0.68 | 17.3552 | 0.3 | 0.0098 | 87.1133 | 1.2324 | 0.062096 | 0.30479 | 0.20141 | 0.95741 | 0.08704 | 4.156 | 4.076 | 3.605 | 3.556
| PV 2 | PV 3 | 35 | 108 | 2000 | 0.2 | 0.6075 | 4.076 | 3.947 | 0.0036857 | 5 | 10.6496 | 89.4806 | 0.68 | 102.7611 | 0.4 | 0.0036857 | 115.0541 | 0.91557 | 0.27838 | 0.6574 | 0.58981 | 1.0889 | 0.5357 | 4.076 | 3.947 | 3.376 | 3.247
| PV 3 | PV Ex1 | 23 | 130 | 1540 | 0.154 | 0.7615 | 3.947 | 4.008 | -0.0026522 | #NUM! | 11.1853 | 87.6591 | 0.68 | 126.1887 | 0.4 | 0.0055217 | 140.8248 | 1.1206 | 0.27929 | 0.6585 | 0.59119 | 1.3341 | 0.28734 | 3.947 | 4.008 | 3.247 | 3.12

## Plan2
COLETOR 1
COLETOR 2