# prefeitura municipal de porto alegre

# departamento de esgotos pluviais - dep

RUA LÍCIO CAVALHEIRO

REGIÃO PARTENON

PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

ABRIL / 2001

índice

ÍNDICE

1 – MEMORIAL DESCRITIVO	05

1.1 – Concepção	05

1.2 – Traçado de Rede	06

1.3 – Interferências	07

1.4 – Cálculo das vazões	08

1.5 – Áreas Contribuintes	08

1.6 – Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	09

1.7 – Tempo de Concentração	10

1.8 – Dimensionamento Hidráulico	10

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS	12

2.1 – Sistemática	12

2.2 – Planilhas	13

3 – VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS	16

3.1 – Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)	16

3.2 – Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado direito)	16

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	21

5 – ANEXO	23

1. – MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. – MEMORIAL DESCRITIVO

## 1-1 - Concepção

O sistema de drenagem previsto para a Rua Lício Cavalheiro, pertencente a região Partenon, contempla a necessidade de captação, condução e encaminhamento final das águas pluviais.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios da Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

## 1.2. - Traçado da Rede

No traçado da rede coletora levou-se em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- condição da via urbana;

- projeto de drenagem pluvial existente;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- espaço limitado dos passeios;

- existência de postes de luz nos passeios;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

O atendimento aos aspectos supra citados, culminou na concepção do sistema apresentado no desenho ao final deste volume.

A previsão das bocas-de-lobo foi embasada na capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos da DEP. As travessias serão com tubos de diâmetro 0,30m e declividade mínima de 0,005m/m.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados aspectos antes relacionados, foi efetuado, seguindo-se como referência o projeto da rua B da Vila São Judas Tadeu realizado em 1997. Foram feitas algumas alterações no referido projeto, como por exemplo, a rede passar pela rua “E” para só depois chegar até o deságue final e a alteração das cotas de fundo para evitar interferências com as redes existentes. Iniciou na rua “F” na altura do km 0+280até o km 0+200 onde inflete para a esquerda na rua “E”. Outra rede se inicia no km 0+160, e quando chega no km 0+90 se junta com a rede anterior que chega pela rua “E” e segue até o início da rua Lício Cavalheiro com a av. Ipiranga.

Conforme cadastro do DEP, em anexo, as redes pluviais projetadas serão lançadas, no arroio Diluvio, a cerca de 70 metros do inicio da rua em direção aos bairros, onde existe um PV e uma travessia de diâmetro 0,60m em bom estado geral. A rede existente na Rua C de diâmetro 0,30m não é suficiente para escoar a segunda parte da rede projetada.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50 m;

- nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações.

Finalizando, é importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em locais de plena assimilação, de forma a não agravar as condições atuais, definidos pelo DEP.

## 1.3 – interferências

No trecho objeto de estudo, foi estudado as interferências com outras redes existentes através de consultas a cadastros e chegou-se às seguintes conclusões:

- não há redes subterrâneas de telefonia fixa;

- não há redes subterrâneas da CEEE ou de outra empresa do setor;

- existe uma rede de esgoto cloacal do DMAE em toda a extensão da rua localizado próximo do meio da pista a profundidades variadas ente 0,66m e 1,45m. Na av. Ipiranga existe uma rede sob a pista, de diâmetro 1000mm Cr a uma profundidade de 2,33m.

- existe um ramal de água potável de DN=50mm PVC localizada sob a pista do lado direito desde o final até o km 0+060 com profundidade de 0,70m, e após vai variando de lado e profundidade até chegar na esquina da avenida Ipiranga sob a pista do lado direito com profundidade de 1,10m;

- existem redes de esgoto pluvial misto em alguns segmentos do trecho. Alguns serão substituídos e captados pelo projeto e outros serão mantidos.

## 1.4 - Cálculo das Vazões

A determinação das vazões foi com base no Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,95 (áreas entre 30 e 50 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,90 (áreas entre 50 e 150 ha).

Sendo :

Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajustamento das unidades ;

l - intensidade máxima de chuva em mm/h

A - área de drenagem total contribuinte em ha.

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off)

O valor do coeficiente de escoamento - C -, foi ponderado considerado 0,60 para a área correspondente a solo e 0,80 correspondente a pavimentos, conforme orientação do DEP.

## 1.5 - Áreas Contribuintes

A bacia contribuinte é pequena, com boa declividade e considerável presença de residências junto à faixa de domínio.

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre;

- Cadastro da rede pluvial do DEP;

- Cadastro da rede de água tratada do DMAE.;

- Cadastro da rede de esgoto sanitário do DMAE.

Após a demarcação das bacias de contribuição sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes. A partir deste as áreas foram calculadas por Planimetria.

A área do Hospital Sanatório Partenon, localizada a montante da rua projetada, possui sistema de drenagem própria dirigida para uma rede existente que passa pela rua “C”, sem qualquer influência na área a ser drenada. A contribuição pluvial da parte superior da Vila São Judas Tadeu também é captada por essa rede existente.

## 1.6 - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

Imáx=a.Trb(td+c)dA equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica foi baseado na expressão:

sendo:

lmáx = intensidade máxima em mm/h;

a,b,c,d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local;

TR = tempo de recorrência (anos);

td = tempo de concentração ou duração da chuva (min);

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto 8º DISME, onde insere-se o local objeto de projeto.

Imáx=2491,782.Tr0,192(td+16)1,021A fórmula tem a seguinte apresentação:

## 1.7 - Tempo de Concentração

TC=0,0197.L0,77i0,385O tempo de concentração referente as contribuições externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

sendo.

TC = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

i = declividade média do talvegue (m/m).

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

Para o cálculo da capacidade de vazão na sarjeta foi considerado uma lâmina d’água de 5cm e uma largura máxima admissível de 2,0m.

## 1.8 - Dimensionamento Hidráulico

Q=S.K.Rh(23).Ialignl(12)O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

Sendo :

Q = capacidade de vazão da canalização em m3/s;

K = coeficiente de rugosidade (adotado = 75):

S = seção da canalização em m2;

Rh = raio hidráulico

I = declividade da rede em m/m.

A velocidade máxima admitida foi de 4,0 m/s e o mínimo de 0,60 m/s.

Em casos especiais, tolerou-se a velocidade máxima de 5,0 m/s, conforme entendimento com o DEP.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

# 2. – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

## 2.1 - Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas das tampas dos PV’s são apresentadas nas colunas 7 e 8.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

0 tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 19.

A intensidade de chuva adotada é apresentada na coluna 11.

O coeficiente de Runoff considerado é apresentado na coluna 12

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 13.

A coluna 14 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 15.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 16.

As velocidades, a plena seção (VDN) e de dimensionamento (VD) são apresentadas nas colunas 17 e 18.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 20 e 21.

## 2.2 - Planilhas

A seguir apresenta-se a planilha referente aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos anteriormente descritos, para cada via objeto de projeto.

3 - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

# 3. - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

## 3.1 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)

1º ) Características da Sarjeta:

- Extensão (Ls) : 69,00m

- Cota montante (Cm) : 21,493 m

- Cota Jusante (Cj) : 17,101 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,00m

- Largura de contribuição à sarjeta : 30,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0637m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05 m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0244m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,64

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 152 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 95,75 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) : 1180,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 37,32 l/s

Velocidade na Sarjeta = 1,51 m/s

## 3.2 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado direito)

1º ) Características da Sarjeta:

- Extensão (Ls) : 39,00m

- Cota montante (Cm) : 21,493 m

- Cota Jusante (Cj) : 20,890 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,00m

- Largura de contribuição à sarjeta : 20,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0155m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05 m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0244m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,63

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 152 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 45,03 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) : 1500,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 31,15 l/s

Velocidade na Sarjeta = 0,82 m/s.

4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem superficial projetados deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

5. – ANEXO