## Plan1
ESGOTO PLUVIAL | [28 empty] | Qh/Qd | Vh/Vd
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO | [28 empty] | 0.1 | 0.63
OBRA: RUA LÍCIO CAVALHEIRO | [11 empty] | TR: 5 anos | [11 empty] | Posto: 8o DISME |  |  |  |  | 0.11 | 0.65
[29 empty] | 0.12 | 0.677
LOCAL | VÉRTICES |  | L | est. jus | Área | ÁREA (ha) |  | COTA DA TAMPA |  | I Rua | TC | TC | INTENS. | C | Q Proj. | DN | I Canal | Q Canal | Velocidade(m/s) |  |  |  |  | TP | COTA DO GREIDE |  | COTA DOS PV´S |  | 0.13 | 0.691
| Montante | Jusante | (m) |  |  | Trecho | Acumul. | Montante | Jusante | (m/m) | (min) | (min) | (mm/h) | Runoff | (l/s) | (m) | (m/m) | (l/s) | VDN | Qh/Qd |  | Vh/Vd | VN | (min) | Montante | Jusante | Montante | Jusante | 0.14 | 0.705
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | calculada | corrigida |  | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 0.15 | 0.719
[29 empty] | 0.16 | 0.732
| PV 1 | PV 2 | 30 |  | 3950 | 0.395 | 0.395 | 20.923 | 16.9 | 0.1341 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.63 | 104.8839 | 0.3 | 0.1316 | 342.0286 | 4.8387 | 0.31 | 0.311 | 0.881 | 4.2629 | 0.11729 | 20.923 | 16.9 | 19.223 | 15.275 | 0.17 | 0.745
| PV 2 | PV 3 | 30 |  | 900 | 0.09 | 0.485 | 16.9 | 15.274 | 0.0542 | 5 | 5.1173 | 150.7498 | 0.63 | 128.0512 | 0.3 | 0.040033 | 188.645 | 2.6688 | 0.68 | 0.681 | 1.075 | 2.8689 | 0.17428 | 16.9 | 15.274 | 15.075 | 13.874 | 0.18 | 0.757
| PV 3 | PV 4 | 17 |  | 1700 | 0.17 | 0.655 | 15.274 | 14.925 | 0.020529 | 5 | 5.2916 | 149.49 | 0.63 | 171.49 | 0.4 | 0.020529 | 290.9328 | 2.3152 | 0.59 | 0.591 | 1.041 | 2.4101 | 0.11756 | 15.274 | 14.925 | 13.774 | 13.425 | 0.19 | 0.769
| PV 4 | PV 5 | 8 |  | 0 | 0 | 0.655 | 14.925 | 14.845 | 0.01 | 5 | 5.4091 | 148.652 | 0.63 | 170.5286 | 0.4 | 0.01 | 203.0507 | 1.6158 | 0.84 | 0.841 | 1.12 | 1.8097 | 0.073676 | 14.925 | 14.845 | 13.425 | 13.345 | 0.2 | 0.78
| PV 5 | PV 6 | 49 |  | 1700 | 0.17 | 0.825 | 14.845 | 14.53 | 0.0064286 | 5 | 5.4828 | 148.1315 | 0.63 | 214.0359 | 0.5 | 0.0064286 | 295.181 | 1.5033 | 0.73 | 0.731 | 1.091 | 1.6401 | 0.49792 | 14.845 | 14.53 | 13.245 | 12.93 | 0.21 | 0.791
| PV 6 | PV 7 | 50 |  | 1500 | 0.15 | 0.975 | 14.53 | 14.247 | 0.00566 | 5 | 5.9807 | 144.7062 | 0.63 | 247.1026 | 0.5 | 0.00566 | 276.9742 | 1.4106 | 0.89 | 0.891 | 1.13 | 1.594 | 0.52279 | 14.53 | 14.247 | 12.93 | 12.647 | 0.22 | 0.802
| PV 7 | PV 12 | 22 |  | 1800 | 0.18 | 1.155 | 14.247 | 14.113 | 0.0060909 | 5 | 6.5035 | 141.2747 | 0.63 | 285.78 | 0.5 | 0.0074545 | 317.8643 | 1.6189 | 0.9 | 0.901 | 1.131 | 1.8309 | 0.20026 | 14.247 | 14.113 | 12.647 | 12.483 | 0.23 | 0.812
[29 empty] | 0.24 | 0.821
| PV 2A | PV 2 | 4 |  | 400 | 0.04 | 0.04 | 16.478 | 16.9 | -0.1055 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.63 | 10.6212 | 0.3 | 0.01325 | 108.5282 | 1.5354 | 0.1 | 0.101 | 0.63 | 0.96728 | 0.068922 | 16.478 | 16.9 | 15.128 | 15.075 | 0.25 | 0.831
[29 empty] | 0.26 | 0.84
| PV 8 | PV 9 | 15 |  | 4200 | 0.42 | 0.42 | 14.537 | 14.386 | 0.010067 | 5 | 5 | 151.6095 | 0.63 | 111.5221 | 0.3 | 0.014733 | 114.4419 | 1.619 | 0.97 | 0.971 | 1.139 | 1.8441 | 0.13557 | 14.537 | 14.386 | 13.787 | 13.566 | 0.27 | 0.849
| PV 9 | PV 10 | 25 |  | 900 | 0.09 | 0.51 | 14.386 | 14.166 | 0.0088 | 5 | 5.1356 | 150.6167 | 0.63 | 134.5329 | 0.3 | 0.0216 | 138.5675 | 1.9603 | 0.97 | 0.971 | 1.139 | 2.2328 | 0.18661 | 14.386 | 14.166 | 13.566 | 13.026 | 0.28 | 0.857
| PV 10 | PV 11 | 21 |  | 750 | 0.075 | 0.585 | 14.166 | 14.16 | 0.00028571 | 5 | 5.3222 | 149.2709 | 0.63 | 152.9384 | 0.4 | 0.006 | 157.2824 | 1.2516 | 0.97 | 0.971 | 1.139 | 1.4256 | 0.24551 | 14.166 | 14.16 | 12.926 | 12.8 | 0.29 | 0.866
| PV 11 | PV 12 | 12 |  | 750 | 0.075 | 0.66 | 14.16 | 14.113 | 0.0039167 | 5 | 5.5677 | 147.5362 | 0.63 | 170.5407 | 0.4 | 0.00975 | 200.4965 | 1.5955 | 0.85 | 0.851 | 1.122 | 1.7902 | 0.11172 | 14.16 | 14.113 | 12.7 | 12.583 | 0.3 | 0.874
| PV 12 | PV 13 | 15 |  | 11550 | 1.155 | 1.815 | 14.113 | 14.219 | -0.0070667 | 5 | 6.7038 | 140.0025 | 0.63 | 445.0388 | 0.6 | 0.0089333 | 565.8325 | 2.0012 | 0.79 | 0.791 | 1.108 | 2.2174 | 0.11275 | 14.113 | 14.219 | 12.383 | 12.249 | 0.31 | 0.881
| PV 13 | PV 14 | 25 |  | 320 | 0.032 | 1.847 | 14.219 | 14.266 | -0.00188 | 5 | 6.8165 | 139.2962 | 0.63 | 450.6005 | 0.6 | 0.00812 | 539.4599 | 1.9079 | 0.84 | 0.841 | 1.12 | 2.1369 | 0.19499 | 14.219 | 14.266 | 12.249 | 12.046 | 0.32 | 0.889
| PV 14 | PV 15 | 34 |  | 320 | 0.032 | 1.879 | 14.266 | 13.986 | 0.0082353 | 5 | 7.0115 | 138.0912 | 0.63 | 454.4418 | 0.6 | 0.0091176 | 571.6399 | 2.0218 | 0.79 | 0.791 | 1.108 | 2.2401 | 0.25296 | 14.266 | 13.986 | 12.046 | 11.736 | 0.33 | 0.897
| PV 15 | PV 16 | 39 |  | 320 | 0.032 | 1.911 | 13.986 | 14.132 | -0.0037436 | 5 | 7.2645 | 136.5584 | 0.63 | 457.0507 | 0.6 | 0.0083077 | 545.659 | 1.9299 | 0.84 | 0.841 | 1.12 | 2.1615 | 0.30072 | 13.986 | 14.132 | 11.736 | 11.412 | 0.34 | 0.904
| PV 16 | PV 17 | 31 |  | 0 | 0 | 1.911 | 14.132 | 14.258 | -0.0040645 | 5 | 7.5652 | 134.7793 | 0.63 | 451.0964 | 0.6 | 0.007871 | 531.1231 | 1.8785 | 0.85 | 0.851 | 1.122 | 2.1076 | 0.24514 | 14.132 | 14.258 | 11.412 | 11.168 | 0.35 | 0.911
| PV 17Ex. | ALA | 23 |  | 0 | 0 | 1.911 | 14.258 | 10.64 | 0.1573 | 5 | 7.8103 | 133.3627 | 0.63 | 446.3551 | 0.6 | 0.022957 | 907.0562 | 3.2081 | 0.49 | 0.491 | 0.994 | 3.1888 | 0.12021 | 14.258 | 10.64 | 11.168 | 10.64 | 0.36 | 0.918
[29 empty] | 0.37 | 0.924
[29 empty] | 0.38 | 0.931
[29 empty] | 0.39 | 0.937
[29 empty] | 0.4 | 0.944
[29 empty] | 0.41 | 0.95
[29 empty] | 0.42 | 0.956
[29 empty] | 0.43 | 0.962
[29 empty] | 0.44 | 0.967
[29 empty] | 0.45 | 0.973
[29 empty] | 0.46 | 0.979
[29 empty] | 0.47 | 0.984
[29 empty] | 0.48 | 0.989
[29 empty] | 0.49 | 0.994
[29 empty] | 0.5 | 1
[29 empty] | 0.51 | 1.004
[29 empty] | 0.52 | 1.009
[29 empty] | 0.53 | 1.014
[29 empty] | 0.54 | 1.019
[29 empty] | 0.55 | 1.023
[29 empty] | 0.56 | 1.028
[29 empty] | 0.57 | 1.032
[29 empty] | 0.58 | 1.036
[29 empty] | 0.59 | 1.041
[29 empty] | 0.6 | 1.045
[29 empty] | 0.61 | 1.049
[29 empty] | 0.62 | 1.053
[29 empty] | 0.63 | 1.057
[29 empty] | 0.64 | 1.06
[29 empty] | 0.65 | 1.064
[29 empty] | 0.66 | 1.068
[29 empty] | 0.67 | 1.071
[29 empty] | 0.68 | 1.075
[29 empty] | 0.69 | 1.078
[29 empty] | 0.7 | 1.081
[29 empty] | 0.71 | 1.085
[29 empty] | 0.72 | 1.088
[29 empty] | 0.73 | 1.091
[29 empty] | 0.74 | 1.094
[29 empty] | 0.75 | 1.097
[29 empty] | 0.76 | 1.1
[29 empty] | 0.77 | 1.102
[29 empty] | 0.78 | 1.105
[29 empty] | 0.79 | 1.108
[29 empty] | 0.8 | 1.111
[29 empty] | 0.81 | 1.113
[29 empty] | 0.82 | 1.115
[29 empty] | 0.83 | 1.118
[29 empty] | 0.84 | 1.12
[29 empty] | 0.85 | 1.122
[29 empty] | 0.86 | 1.124
[29 empty] | 0.87 | 1.126
[29 empty] | 0.88 | 1.128
[29 empty] | 0.89 | 1.13
[29 empty] | 0.9 | 1.131
[29 empty] | 0.91 | 1.133
[29 empty] | 0.92 | 1.134
[29 empty] | 0.93 | 1.136
[29 empty] | 0.94 | 1.137
[29 empty] | 0.95 | 1.138
[29 empty] | 0.96 | 1.139
[29 empty] | 0.97 | 1.139
[29 empty] | 0.98 | 1.14
[29 empty] | 0.99 | 1.14
[29 empty] | 1 | 1.139
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.2