CORREDOR:  SERTÓRIO

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E DE PREÇOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

Engº Jaime Waisman

Resp. Técnico

CREA 25.902/D

CORREDOR: ASSIS BRASIL

TERMINAL PAROBÉ

MEMORIAIS DESCRITIVOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores

MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DESENHOS: DE/HD/GP-250 (Rev. Ø) a  DE/HD/GP-255 (Rev. Ø)

1.	OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar as diretrizes para as instalações hidráulicas prediais de água fria, fixando assim, diâmetros, vazões e pressões necessárias, nos diversos diâmetros das tubulações e pontos de utilizações.

Esses parâmetros visam  atender às necessidades de consumo de água, assim como manter as condições mínimas de higiene aos usuários, bem como as normas e legislações vigentes.

Os detalhamentos em termos gráficos estão apresentados no projeto executivo, desenhos:

2.	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÄGUA POTÁVEL

2.1	Descrição do Projeto

O sistema de distribuição de água fria será do tipo indireto,  a água será fornecida da rede pública e armazenada na caixa d’água sobre o os sanitários.

As ligações, pedidos de autorizações, locais exatos da picagem da rede pública e caminhamentos até o ponto de ligação indicado em projeto deverão ser definidos pela Fiscalização da PMPA.

2.2	Abastecimento

Para a distribuição da água fria, os cálculos de consumo e reservas estão  de acordo com as normas vigentes :

NBR 5626/82 - Instalações de Água Fria;

2.3	Materiais

A tubulação e conexões da rede de água fria, será executada em PVC rígido, soldável.

Estão previstos registros de gaveta, com canoplas cromadas, embutidos nas paredes de alvenaria. Para fechamento de grupo de peças de utilização comum ou aparelhos individuais.

2.4	Instalações de Água Potável Fria

Para instalações em PVC rígido as conexões das tubulações serão realizadas através de solda tipo adesivo plástico, após perfeita limpeza das partes a serem fixadas.

As vedações serão executadas através de adesivo plástico para as conexões soldadas e fita teflon para as conexões rosqueadas excluindo-se a utilização de qualquer outro tipo de vedante.

Os pontos de registros e ligações com aparelhos serão ancorados e resguardado o recobrimento necessário para a instalação de canoplas, volantes ou outros tipos de acabamento dos aparelhos a utilizar.

Não será permitida a utilização de alongamento para os acabamentos, salvo nos casos previamente autorizados pela FISCALIZAÇÃO.

Os eventuais alongamentos de canoplas quando utilizados serão da mesma qualidade e modelo das peças originais.

3.	INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS

As conexões das tubulações serão executadas em tubo de PVC tipo esgoto público, Através de ponta e bolsa.

Todas as tubulações aparentes, embutidas em pisos ou enterradas deverão ser instaladas de modo a garantir a permanência da sua declividade e alinhamento ao longo de toda a instalação.

Quando não indicado nos desenhos do projeto as tubulações deverão ser instaladas respeitando-se as seguintes declividades mínimas:

Tubulações de esgoto =  declividade 2%

Tubulações de ventilação = declividade 1%

4.	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

As instalações das tubulações serão executadas em tubos de PVC tipo esgoto público, ponta e bolsa.

O assentamento das tubulações será sempre realizado no sentido  de jusante para montante.

Após a conclusão dos serviços e testado o seu funcionamento, todas as tubulações e dispositivos serão limpos através de jatos de água.

As declividades mínimas para os tubos de águas pluviais deverão ser no mínimo 1%.

5.	OBRAS COMPLEMENTARES

Consideram-se obras complementares todos os serviços a realizar em alvenaria e/ou concreto ou outros materiais especificados, que façam parte integrante das instalações.

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, que seguirão as especificações do projeto e/ou recomendações da FISCALIZAÇÃO.

6.	CONDIÇÕES GERAIS

Após a instalação dos diversos sistemas, serão os mesmos ensaiados para verificação de sua estanqueidade. Os testes seguirão a forma descrita nesta Especificação ou em conformidade com as normas vigentes, somente poderão ser realizados na presença da FISCALIZAÇÃO.

Os resultados dos ensaios serão documentados e remetidos à FISCALIZAÇÃO, ficando à cargo da CONTRATADA os equipamentos de testes.

Todas as tubulações em ensaio deverão ter suas juntas expostas para permitir inspeção.

Caso sejam constatados vazamentos, estes terão de ser corrigidos e a tubulação testada novamente.

A tubulação será aceita pela FISCALIZAÇÃO, quando os resultados dos testes e a inspeção realizada indicarem não haver nenhum problema de estanqueidade.

Ficará a CONTRATADA obrigada a apresentar antecipadamente para aprovação da FISCALIZAÇÃO, o método de ensaio a ser utilizado, os equipamentos, os trechos que serão ensaiados e as adaptações provisórias na tubulação para acoplar o equipamento.

Qualquer medida diferente desta Especificação, que possa ser tomada, deverá ser preenchida uma folha de teste com no mínimo, as informações seguintes:

Nome da CONTRATADA;

Nome e cargo do responsável (da CONTRATADA) pela execução do teste;

Data do teste;

Identificação da linha e trecho;

Fluido do teste;

Pressão

Indicação dos equipamentos que serão testados

Autorização da FISCALIZAÇÃO para a realização do teste

Aprovação da FISCALIZAÇÃO ao teste efetuado

Ocorrências e observações diversas

7.	TESTES

As tubulações sob pressão, ou sejam, sistema de distribuição de água fria potável serão obrigatoriamente ensaiados com água sob pressão.

As tubulações por gravidade do sistema de coleta de água pluvial será obrigatoriamente ensaiadas com fumaça.

As tubulações do sistema de coleta de esgoto sanitário serão ensaiadas com água antes da instalação dos aparelhos e com fumaça após a instalação dos aparelhos.

Teste em Tubulação sob Pressão Interna de Água

Após concluídos todos os serviços, com todas as juntas da tubulação expostas será submetida a ensaio de estanqueidade durante 60 minutos, sob uma pressão de 6,0 kg/cm2 e após verificado o correto funcionamento de cada aparelho instalado.

Durante o ensaio de estanqueidade não será permitida a queda de pressão,devendo para tanto a CONTRATADA realizar a eficiente purga de toda a instalação. O ensaio de estanqueidade propriamente dito terá início após constatado o eficiente funcionamento de todos os aparelhos instalados.

Como complementação dessas Especificações deverão ser seguidas as diretrizes da Norma 5657 da ABNT (Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna de Instalações Prediais de Água Fria) e da NBR 5658 da ABNT (Determinação das Condições de Funcionamento das Peças de Utilização de uma Instalação Predial de Água Fria).

Teste em Tubulação por Gravidade

O teste de estanqueidade será executado com fumaça. Esta deverá ser introduzida na tubulação através de obstrução previamente preparada. A fumaça deverá  ser continuamente introduzida até que se atinja uma pressão de 0,50 kg/cm2, esta pressão deverá  ser mantida para período mínimo de 30 minutos sem a introdução de fumaça adicional.

Especificamente para o sistema predial de coleta de esgoto sanitário o teste será efetuado em duas etapas:

Antes da Instalação dos Aparelhos

Teste com água conforme descrito anteriormente,  com uma pressão de 2 kg/cm2.

Após a Instalação dos Aparelhos

Teste com fumaça conforme descrito anteriormente,  com uma pressão de 0,025 mca (neste caso deverão também ser seguidas as Especificações do item 5.4.3 da Norma 8160 da ABNT - Instalação Predial de Esgoto Sanitário).

CORREDOR: ASSIS BRASIL

TERMINAL PAROBÉ

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E DE PREÇOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Elaboração:

Consórcio Protran Engenharia-Oficina Consultores