# prefeitura municipal de porto alegre

# departamento de esgotos pluviais - dep

ESTRADA DAS FURNAS-LOTE 2

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

JANEIRO / 2003

ÍNDICE

ÍNDICE

1 – MEMORIAL DESCRITIVO	05

1.1 – Concepção	05

1.2 – Traçado de Rede	05

1.3 – Interferências	07

1.4 – Cálculo das vazões	08

1.5 – Áreas Contribuintes	08

1.6 – Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	09

1.7 – Tempo de Concentração	10

1.8 – Dimensionamento Hidráulico	10

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS	12

2.1 – Sistemática	12

2.2 – Planilhas	12

3 – VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS	35

3.1 – Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)	35

3.2 – Determinação da 1ª boca de lobo (sarjeta: lado direito)	36

4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	38

5 – ANEXO	40

- – MEMORIAL DESCRITIVO

# 1. – MEMORIAL DESCRITIVO

## 1-1 – Concepção

O sistema de drenagem previsto para a Estrada das Furnas-lote 2, pertencente ao lote 12, contempla a necessidade de captação, condução e encaminhamento final das águas pluviais.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema unitário de esgotos.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios da Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

## 1.2. – Traçado da Rede

No traçado da rede coletora levou-se em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- condição da via urbana;

- existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- espaço limitado dos passeios;

- existência de postes de luz nos passeios;

- possibilidade de funcionamento como rede mista;

- condições de operação e manutenção da rede;

- ponto de lançamento final.

O atendimento aos aspectos supra citados, culminou na concepção do sistema apresentado no desenho ao final deste volume.

A previsão das bocas-de-lobo foi definida com base na capacidade de absorção das mesmas e nas condições de vazão da sarjeta, atendidos os limites estabelecidos no Caderno de Encargos do DEP. As travessias serão com tubos de diâmetro 0,30m e declividade mínima de 0,005m/m.

O traçado da tubulação condutora das águas pluviais, considerados os aspectos antes relacionados, foi dividido por coletores.

O primeiro coletor vai do km 0+928 até o km 0+570, com deságue no km 0+593 em valeta existente. Inicialmente o traçado foi efetuado pela esquerda sob o passeio, até o  km 0+669, onde troca de lado passando para o lado direito, ficando assim até o deságue.

O segundo coletor vai do km 0+993 até o km 1+825. O traçado começa pelo lado esquerdo sob o passeio até o km 1+246, onde troca de lado para o passeio direito. No km 1+336, o traçado troca de lado, voltando para o lado esquerdo sob o passeio até o km 1+477. Após, passa para o lado direito até o km 1+825, onde inflete para a direita seguindo por um acesso, até o deságue final em uma sanga existente.

O terceiro coletor vai do km 1+897 até o km 2+211. O traçado começa pelo lado esquerdo sob o passeio até o km 2+024, onde troca de lado, para reduzir o número de travessias, passando sob o passeio direito até o km  2+211, onde inflete para a direita em direção a uma sanga localizada a 43m da estrada.

O quarto coletor vai do km 2+243 até o km 2+735. O traçado deste coletor segue sempre pelo lado direito sob o passeio até o final, onde inflete para a direita na rua Serrito até deságuar no arroio que atravessa essa rua.

O último coletor vai do km 2+773 até o fim do trecho, seguindo pelo lado direito sob o passeio. No final do trecho a rede inflete para a esquerda na rua João Passuelo até o deságüe junto a um pontilhão no arroio Cavalhada.

Devido à presença de rochas e matacões no subleito, e a adoção de superelevações nas curvas horizontais, a rede projetada apresenta sucessíveis mudanças de lado, visando diminuir o número de travessias de bocas-de-lobo e escavação em rocha.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50 m;

- nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações.

É muito importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, interferências e presença de rochas no subsolo, sendo projetados em locais de plena assimilação, de forma a não agravar as condições atuais, definidos pelo DEP.

Devido a ocorrência de muita umidade e afloramento de água na pista, foi projetado um dreno profundo em locais específicos, com o intuito de proteger o pavimento dos efeitos nocivos provenientes das infiltrações.  Os drenos foram projetados do lado de montante(lado esquerdo da pista)  nos seguintes locais:

- km 2+040  -  km 2+180   comprimento 140m;

- km 2+205  -  km 2+240   comprimento  35m;

- km 2+355  -  km 2+456   comprimento 101m.

O deságue desses drenos dar-se-á em bocas de lobo com 1,30m de altura, devendo tomar o cuidado de proteger todo o corpo do dreno com manta geotextil transpassada para evitar a penetração de finos e posterior colmatação do material drenante.

Junto às plantas 8/13 , 9/13 e 10/13 é mostrado um detalhamento do dreno.

## 1.3 – interferências

No trecho objeto de estudo, foi estudado as interferências com outras redes existentes através de consultas a cadastros e chegou-se às seguintes conclusões:

- não há redes subterrâneas de telefonia fixa;

- não há redes subterrâneas da CEEE ou de outra empresa do setor;

- De acordo com os cadastros do DMAE, não existem redes até o km 2+460, onde inicia uma rede de 100mm de FoD sob a pista, a uma profundidade média de 1,00m;

- De acordo com os cadastros do DEP, não existem redes pluviais no trecho em estudo. Apesar, desta informação, foi constatado "in loco", que a partir do km 2+460 do lado direito até o final, existe uma rede pluvial com PVs, que, provavelmente, foi executada pelos próprios moradores, pois os tubos possuem diâmetros variados e intercalados.

## 1.4 – Cálculo das Vazões

A determinação das vazões foi realizada baseada no Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Q = 2,78 x C x I x A0,95 (áreas entre 30 e 50 ha);

Q = 2,78 x C x I x A0,90 (áreas entre 50 e 150 ha).

Sendo :

Q - vazão do trecho em l/s

2,78 - constante de ajustamento das unidades ;

l - intensidade máxima de chuva em mm/h

A - área de drenagem total contribuinte em ha.

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off)

O valor do coeficiente de escoamento - C - utilizado foi igual a 0,60 , conforme orientação do DEP.

## 1.5 – Áreas Contribuintes

As bacias contribuintes, de um modo geral, são pequenas, com boa declividade e pouca presença de residências junto à faixa de domínio, mas com grande potencial de ocupação, até o km 2+460. A partir deste, o traçado corta uma zona urbanizada.

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Pref. Municipal de Porto Alegre;

- Cadastro da rede pluvial do DEP;

- Cadastro da rede de água tratada do DMAE.

Após a demarcação das bacias de contribuição sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes.

A partir deste, as áreas foram calculadas por Planimetria.

## 1.6 – Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência adotado na determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

Imáx=a.Trb(td+c)dA equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica  foi baseado na expressão:

sendo:

lmáx = intensidade máxima em mm/h;

a, b, c, d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime pluviométrico local;

Tr = tempo de recorrência (anos);

td = tempo de concentração ou duração da chuva (min);

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto 8º DISME, onde insere-se o local objeto de projeto.

A fórmula tem a seguinte apresentação:

## Imáx=2491,782.Tr0,192(td+16)1,021

## 1.7 – Tempo de Concentração

TC=0,0197.L0,77i0,385O tempo de concentração referente às contribuições externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

Sendo:

TC = tempo de concentração (minutos);

L = comprimento do talvegue (m);

i = declividade média do talvegue (m/m).

No caso de cabeceiras de rede, quando não existirem contribuições externas, o tempo de concentração inicial adotado foi de 5 minutos.

Para o cálculo da capacidade de vazão na sarjeta foi considerado uma lâmina d’água de 5cm e uma largura máxima admissível de 2,0m.

## 1.8 – Dimensionamento Hidráulico

O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

Q=1nS.Rh(23).I(12)

Sendo :

Q = capacidade de vazão da canalização em m3/s;

n = coeficiente de rugosidade de Manning (adotado = 0,013):

S = seção da canalização em m2;

Rh = raio hidráulico

I = declividade da rede em m/m.

A velocidade máxima admitida foi de 4,0 m/s e o mínimo de 0,80 m/s. Em alguns trechos foi admitido velocidades nominais em torno de 5,0 m/s com a concordância dos técnicos do DEP.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

# 2. – CÁLCULOS HIDRÁULICOS

## 2.1 – Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas das tampas dos PV’s são apresentadas nas colunas 7 e 8.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

0 tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 19.

A intensidade de chuva adotada é apresentada na coluna 11.

O Coeficiente de Runoff adotado está apresentado na coluna 12

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 13.

A coluna 14 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 15.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 16.

As velocidades, a plena seção (VDN) e de dimensionamento (VD) são apresentadas nas colunas 17 e 18.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 20 e 21.

## 2.2 – Planilhas

A seguir apresenta-se a planilha referente aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos anteriormente descritos, para cada via objeto de projeto.

3 - VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

# 3. – VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS SARJETAS

## 3.1 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado esquerdo)

1º ) Características da Sarjeta:

- Extensão (Ls) : 30,00m

- Cota montante (Cm) : 266,781 m

- Cota Jusante (Cj) : 266,061 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,00m

- Largura de contribuição à sarjeta : 40,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0240m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05 m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0233m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,67

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 152 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 45,60 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) : 1200,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 33,86 l/s

Velocidade na Sarjeta = 0,85 m/s

## 3.2 – Determinação da primeira boca de lobo (sarjeta: lado direito)

1º) Características da Sarjeta:

- Extensão (Ls) : 38,00m

- Cota montante (Cm) : 262,690 m

- Cota Jusante (Cj) : 261,024 m

- Declividade Transversal (It) : 2,5%

- Largura máxima da lâmina d´água na sarjeta (LNA) : 2,00m

- Largura de contribuição à sarjeta : 60,00m

- Declividade média da sarjeta (IL) : 0,0391m/m

- Área da sarjeta:   As = (LNA2 x It/100)/2 = 0,050m2

- Perímetro Molhado (Pm) = 2,05 m

- Raio Hidráulico (Rh) = 0,0233m

2º) Determinação da Capacidade da Sarjeta:

- Coeficiente (K) : 70

- Run-off : 0,67

- Intensidade, para TR = 5 anos (I) : 152 mm/h

- Vazão Máxima da sarjeta:

Qmáx = K x As x Rh2/3 x IL1/2 x 1000 = 66,28 l/s

3º ) Vazão da sarjeta no Trecho:

- Área de contribuição (Ac) : 1710,00 m2

- Vazão da Sarjeta no Trecho:

Qsarj = Ac x Run-Off x I x (1/3600) = 48,25 l/s

Velocidade na Sarjeta = 1,22 m/s.

4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem pluvial projetados deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

5. - ANEXO