## JUCA1_LD
2026-07-28 11:42
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.7 |  |  | Av. JUCA BATISTA |  |  | TRECHO1-LADO DIREITO
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
AV. EDGAR PIRES DE CASTRO - LADO DIREITO
8+00 | 6+00 | 1 | 2 | 40 | 0.07 | 0.07 | 20.08 | 19.35 | 0.01825 | 1.7713 | 179.7829 | 24.49 | 0.3 | 0.016 | 119.2599 | 1.6872 | 1.3329 | 0.50017 | 19.1 | 18.45 | 0.68 | 0.6 | 0.20535 | 0.79 | 0.075
6+00 | 4+00 | 2 | 3 | 40 | 0.14 | 0.21 | 19.35 | 18.21 | 0.0285 | 2.2715 | 174.7595 | 71.4172 | 0.3 | 0.035 | 176.3878 | 2.4954 | 2.3457 | 0.28421 | 18.45 | 17.05 | 0.6 | 0.86 | 0.40489 | 0.94 | 0.075
4+00 | 2+10 | 3 | 4 | 30 | 0.15 | 0.36 | 18.21 | 17.29 | 0.030667 | 2.5557 | 172.027 | 120.5152 | 0.4 | 0.03 | 351.6941 | 2.7987 | 2.5468 | 0.19632 | 16.95 | 16.05 | 0.86 | 0.84 | 0.34267 | 0.91 | 0.1
2+10 | 1+05 | 4 | 5 | 25 | 0.11 | 0.47 | 17.29 | 16.49 | 0.032 | 2.752 | 170.1884 | 155.6577 | 0.4 | 0.038 | 395.8187 | 3.1498 | 2.9608 | 0.14073 | 16.05 | 15.1 | 0.84 | 0.99 | 0.39326 | 0.94 | 0.1
1+05 | 0+10 | 5 | 6 | 15 | 2.1 | 2.57 | 16.49 | 16.31 | 0.012 | 2.8928 | 168.8942 | 844.6769 | 0.8 | 0.02 | 1823.3335 | 3.6274 | 3.5549 | 0.070326 | 14.7 | 14.4 | 0.99 | 1.11 | 0.46326 | 0.98 | 0.2
0+10 | 16+00 | 6 | 7 | 45 | 2.61 | 5.18 | 16.31 | 15.32 | 0.022 | 6.0682 | 144.1209 | 1452.7788 | 0.8 | 0.02 | 1823.3335 | 3.6274 | 3.9901 | 0.18796 | 14.4 | 13.5 | 1.11 | 1.02 | 0.79677 | 1.1 | 0.2
AV. JUCA BATISTA - LADO DIREITO
18+10 | 17+00 | 8 | 9 | 30 | 0.11 | 0.11 | 15.62 | 15.13 | 0.016333 | 2.3312 | 174.1788 | 37.2847 | 0.3 | 0.017 | 122.9303 | 1.7391 | 1.5478 | 0.32304 | 14.7 | 14.2 | 0.62 | 0.63 | 0.3033 | 0.89 | 0.075
17+00 | 16+00 | 9 | 7 | 20 | 0.12 | 0.23 | 15.13 | 15.32 | -0.0095 | 2.6542 | 171.0997 | 76.5808 | 0.3 | 0.01 | 94.2832 | 1.3338 | 1.4672 | 0.22719 | 14.2 | 14 | 0.63 | 1.02 | 0.81224 | 1.1 | 0.075
TRAVESSIA
16+00 | 16+07 | 7 | 10 | 31 | 0.29 | 5.7 | 15.32 | 14.48 | 0.027097 | 6.2561 | 142.8783 | 1584.8343 | 0.8 | 0.031 | 2270.0319 | 4.5161 | 4.8322 | 0.10692 | 13.2 | 12.25 | 1.32 | 1.43 | 0.69816 | 1.07 | 0.2
16+07 | RUA | 10 | EXIST. | 33 | 0.08 | 5.89 | 14.48 | 12.21 | 0.068788 | 6.3631 | 142.1808 | 1629.6681 | 0.8 | 0.031 | 2270.0319 | 4.5161 | 4.8322 | 0.11382 | 11.55 | 10.54 | 2.13 | 0.87 | 0.71791 | 1.07 | 0.2
RUA |  | EXIST. |  | 21 | 2.1 | 7.99 | 12.21 | 11.96 | 0.011905 | 6.4769 | 141.4458 | 2199.2751 | 0.8 | 0.011 | 1352.2203 | 2.6902 | 2.8785 | 0.12159 | 10.54 | 10.31 | 0.87 | 0.85 | 1.6264 | 1.07 | 0.2
A REDE EXISTENTE NÃO POSSUI SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA NA RUA DORIVAL MACHADO
AV. EDGAR PIRES DE CASTRO - LADO ESQUERDO
8+00 | 6+00 | 19 | 20 | 40 | 0.09 | 0.09 | 19.91 | 19.36 | 0.01375 | 2.1495 | 175.9589 | 30.8174 | 0.3 | 0.016 | 119.2599 | 1.6872 | 1.4172 | 0.4704 | 18.9 | 18.25 | 0.71 | 0.81 | 0.25841 | 0.84 | 0.075
6+00 | 4+00 | 20 | 21 | 40 | 0.17 | 0.26 | 19.36 | 18.1 | 0.0315 | 2.6199 | 171.4214 | 86.7324 | 0.3 | 0.041 | 190.909 | 2.7008 | 2.6468 | 0.25188 | 18.25 | 16.6 | 0.81 | 1.2 | 0.45431 | 0.98 | 0.075
4+00 | 2+10 | 21 | 22 | 31 | 0.16 | 0.42 | 18.1 | 16 | 0.067742 | 2.8718 | 169.0858 | 138.1972 | 0.3 | 0.052 | 214.9989 | 3.0416 | 3.2241 | 0.16025 | 16.4 | 14.8 | 1.4 | 0.9 | 0.64278 | 1.06 | 0.075
AV. JUCA BATISTA - LADO DIREITO
2+10 | 11+10 | 22 | 23 | 10 | 0.08 | 0.5 | 16 | 15.25 | 0.075 | 3.032 | 167.6323 | 163.1063 | 0.3 | 0.05 | 210.8237 | 2.9825 | 3.251 | 0.051267 | 14.8 | 14.3 | 0.9 | 0.65 | 0.77366 | 1.09 | 0.075
11+10 | 10+10 | 23 | 24 | 20 | 0.06 | 0.56 | 15.25 | 14.2 | 0.0525 | 3.0833 | 167.1725 | 182.178 | 0.3 | 0.055 | 221.1138 | 3.1281 | 3.4722 | 0.096 | 14.3 | 13.2 | 0.65 | 0.7 | 0.82391 | 1.11 | 0.075
10+10 | 9+00 | 24 | 25 | 30 | 0.04 | 0.6 | 14.2 | 13.6 | 0.02 | 3.1793 | 166.3183 | 194.1932 | 0.4 | 0.027 | 333.6463 | 2.6551 | 2.9737 | 0.16814 | 13.1 | 12.3 | 0.7 | 0.9 | 0.58203 | 1.12 | 0.1
9+00 | 8+02 | 25 | 26 | 18 | 0.09 | 0.69 | 13.6 | 12.81 | 0.043889 | 3.3474 | 164.8426 | 221.3408 | 0.4 | 0.028 | 339.7688 | 2.7038 | 3.0012 | 0.09996 | 12.3 | 11.8 | 0.9 | 0.61 | 0.65145 | 1.11 | 0.1

## JUCA1_LE
2026-07-28 11:42
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.7 |  |  | Av. JUCA BATISTA |  |  | TRECHO 1-LADO ESQUERDO
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
17+10 | 16+07 | 11 | 10 | 23 | 0.19 | 0.19 | 14.35 | 14.48 | -0.0056522 | 3.0206 | 167.7354 | 62.0185 | 0.3 | 0.015 | 115.4729 | 1.6336 | 1.5683 | 0.24443 | 13.4 | 13.05 | 0.65 | 1.13 | 0.53708 | 0.96 | 0.075
15+00 | 14+00 | 12 | 13 | 20 | 0.03 | 0.03 | 13.94 | 13.86 | 0.004 | 0.88158 | 189.4626 | 11.0608 | 0.3 | 0.007 | 78.883 | 1.116 | 0.8035 | 0.41485 | 13 | 12.87 | 0.64 | 0.69 | 0.14022 | 0.72 | 0.075
14+00 | 12+10 | 13 | 14 | 30 | 0.11 | 0.14 | 13.86 | 13.65 | 0.007 | 1.2964 | 184.8241 | 50.3535 | 0.3 | 0.004 | 59.63 | 0.84359 | 0.94482 | 0.5292 | 12.87 | 12.75 | 0.69 | 0.6 | 0.84443 | 1.12 | 0.075
12+10 | 11+00 | 14 | 15 | 30 | 0.15 | 0.29 | 13.65 | 13.29 | 0.012 | 1.8256 | 179.2237 | 101.1431 | 0.3 | 0.015 | 115.4729 | 1.6336 | 1.8296 | 0.27328 | 12.75 | 12.3 | 0.6 | 0.69 | 0.8759 | 1.12 | 0.075
11+00 | 9+00 | 15 | 16 | 40 | 0.09 | 0.38 | 13.29 | 12.9 | 0.00975 | 2.0989 | 176.4611 | 130.4895 | 0.4 | 0.011 | 212.9614 | 1.6947 | 1.7964 | 0.37112 | 12.2 | 11.75 | 0.69 | 0.75 | 0.61274 | 1.06 | 0.1
9+00 | 8+02 | 16 | 17 | 18 | 0.11 | 0.49 | 12.9 | 12.95 | -0.0027778 | 2.47 | 172.8418 | 164.8116 | 0.4 | 0.008 | 181.6141 | 1.4452 | 1.5753 | 0.19044 | 11.75 | 11.6 | 0.75 | 0.95 | 0.90748 | 1.09 | 0.1
TRAVESSIA km 8+02
8+02 | 8+02 | 17 | 26 | 15 | 0.49 | 0.49 | 12.95 | 12.81 | 0.0093333 | 2.47 | 172.8418 | 164.8116 | 0.5 | 0.005 | 260.3252 | 1.3258 | 0.95459 | 0.26189 | 11.5 | 11.43 | 0.95 | 0.88 | 0.6331 | 0.72 | 0.125
8+02 | 8+02 | 26 | ALA | 3 | 0.69 | 1.18 | 12.81 | 12.85 | -0.013333 | 3.3474 | 164.8426 | 378.5248 | 0.5 | 0.017 | 480.0159 | 2.4447 | 2.7381 | 0.018261 | 11.43 | 11.38 | 0.88 | 0.97 | 0.78857 | 1.12 | 0.125