## JUCA4_LD
2026-07-29 21:33
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.7 |  |  | Av. JUCA BATISTA |  |  | TRECHO 4-LADO DIREITO
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
111+12 | 112+13 | 169 | 170 | 21 | 0.12 | 0.12 | 33.69 | 33.18 | 0.024286 | 1.1604 | 186.3202 | 43.5095 | 0.3 | 0.01 | 94.2832 | 1.3338 | 1.3072 | 0.26776 | 32.4 | 32.2 | 0.99 | 0.68 | 0.46148 | 0.98 | 0.075
112+13 | 114+04 | 170 | 171 | 31 | 0.1 | 0.22 | 33.18 | 33.05 | 0.0041935 | 1.4282 | 183.398 | 78.5164 | 0.3 | 0.015 | 115.4729 | 1.6336 | 1.7316 | 0.29837 | 32.2 | 31.75 | 0.68 | 1 | 0.67995 | 1.06 | 0.075
TRAVESSIA
114+04 | 114+04 | 171 | 174 | 22 | 3.08 | 3.41 | 33.05 | 32.76 | 0.013182 | 1.1604 | 186.3202 | 1236.3946 | 0,8*0,5 | 0.02 | 1356.5875 | 3.7683 | 4.2582 | 0.086109 | 31.3 | 30.85 | 1.25 | 1.41 | 0.9114 | 1.13 | 0.21176 | 0.8 | 0.45
114+04 | 114+04 | 174 | ALA | 2 | 0 | 0.25 | 32.76 | 32.8 | -0.02 | 1.2465 | 185.3704 | 90.1827 | 0,8*0,5 | 0.01 | 959.2522 | 2.6646 | 1.6787 | 0.019857 | 30.85 | 30.83 | 1.41 | 1.47 | 0.094014 | 0.63 | 0.21176 | 0.8 | 0.45

## JUCA4_LE
2026-07-29 21:33
REDE DE ESGOTO PLUVIAL - Planilha de Dimensionamento
0
Local:
[5 empty] | Tr: | 5 | Anos |  |  | Coef.run-off: | 0.7 |  |  | Av. JUCA BATISTA |  |  | TRECHO 4-LADO ESQUERDO
Estaca |  | Vertices |  | L | Area (ha) |  | Cota da Rua |  | I | Tc | Imax | Vazao | DN | I | Vazao Canal | Velocidade |  | Tp | Cota do greide |  | Recobrimento
Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | (m) | Trecho | Acum. | Mont. | Jus. | Rua (m/m) | (min) | (mm/h) | Proj.(l/s) | (m) | Canal (m/m) | (l/s) | Vdn | Vh | (min) | Mont. | Jus. | Mont. | Jus. | DIF VAZÃO | COEF VELOC | RAIO H
111+00 | 112+10 | 172 | 173 | 30 | 0.11 | 0.11 | 33.09 | 32.68 | 0.013667 | 1.5731 | 181.8539 | 38.9277 | 0.3 | 0.013 | 107.4994 | 1.5208 | 1.3991 | 0.35736 | 32 | 31.6 | 0.79 | 0.78 | 0.36212 | 0.92 | 0.075
112+10 | 114+04 | 173 | 174 | 34 | 0.14 | 0.25 | 32.68 | 32.76 | -0.0023529 | 1.9304 | 178.1542 | 86.672 | 0.3 | 0.015 | 115.4729 | 1.6336 | 1.7806 | 0.31824 | 31.6 | 31.1 | 0.78 | 1.36 | 0.75058 | 1.09 | 0.075