## 1-DADOS DE ENTRADA
DADOS DE ENTRADA
a) | OBRA:
Avenida Wenceslau Escobar
b) | TR:
5
c) | COEF.RUN-OFF:
0.6
d) | I (intensidade de precipitação) - Posto
Redenção
e) | RECOBRIMENTO (metros)
0.6
f) | TEMPO DURAÇÃO PRECIPITAÇÃO (min)
3
CONSTANTE DE AJUSTE DE UNIDADES
| 2.78 | DREN_V.1
2001-01-02

## 2-INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO
CÁLCULO DA INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO
a) | POSTO
Redenção
FÓRMULA
I = ( a * Trb ) / ( td + c )d
b) | VALOR DE "a"
1265.67
c) | VALOR DE "b"
0.052
d) | VALOR DE "c"
12
e) | VALOR DE "d"
0.812
CÁLCULO DE " I "
| 152.6444 | DREN_V.1
2001-01-02

## 3-TABELAS
RELAÇÃO DA VELOCIDADE |  | TABELA ÁREA MOLHADA |  | RAIO HIDRÁULICO
Qh/Qd | Vh/Vd | A ( m2 ) |  | ( m )
|  | 0.3 | 0.070686 | 0.3 | 0.17784
0.01 | 0.321 | 0.4 | 0.12566 | 0.4 | 0.21544
0.02 | 0.396 | 0.5 | 0.19635 | 0.5 | 0.25
0.03 | 0.447 | 0.6 | 0.28274 | 0.6 | 0.28231
0.04 | 0.487 | 0.8 | 0.50266 | 0.8 | 0.342
0.05 | 0.521 | 1 | 0.7854 | 1 | 0.39685
0.06 | 0.55 | 1.2 | 1.131 | 1.2 | 0.44814
0.07 | 0.575 | 1.5 | 1.7671 | 1.5 | 0.52002
0.08 | 0.599
0.09 | 0.62
0.1 | 0.639 |  |  |  | DREN_V.1
0.11 | 0.657 |  |  |  | 2001-01-02
0.12 | 0.674
0.13 | 0.69
0.14 | 0.705
0.15 | 0.719
0.16 | 0.732
0.17 | 0.745
0.18 | 0.757
0.19 | 0.769
0.2 | 0.78
0.21 | 0.791
0.22 | 0.802
0.23 | 0.812
0.24 | 0.821
0.25 | 0.831
0.26 | 0.84
0.27 | 0.849
0.28 | 0.857
0.29 | 0.866
0.3 | 0.874
0.31 | 0.881
0.32 | 0.889
0.33 | 0.897
0.34 | 0.904
0.35 | 0.911
0.36 | 0.918
0.37 | 0.924
0.38 | 0.931
0.39 | 0.937
0.4 | 0.944
0.41 | 0.95
0.42 | 0.956
0.43 | 0.962
0.44 | 0.967
0.45 | 0.973
0.46 | 0.979
0.47 | 0.984
0.48 | 0.989
0.49 | 0.994
0.5 | 1
0.51 | 1.004
0.52 | 1.009
0.53 | 1.014
0.54 | 1.019
0.55 | 1.023
0.56 | 1.028
0.57 | 1.032
0.58 | 1.036
0.59 | 1.041
0.6 | 1.045
0.61 | 1.049
0.62 | 1.053
0.63 | 1.057
0.64 | 1.06
0.65 | 1.064
0.66 | 1.068
0.67 | 1.071
0.68 | 1.075
0.69 | 1.078
0.7 | 1.081
0.71 | 1.085
0.72 | 1.088
0.73 | 1.091
0.74 | 1.094
0.75 | 1.097
0.76 | 1.1
0.77 | 1.103
0.78 | 1.105
0.79 | 1.108
0.8 | 1.111
0.81 | 1.113
0.82 | 1.115
0.83 | 1.118
0.84 | 1.12
0.85 | 1.122
0.86 | 1.124
0.87 | 1.126
0.88 | 1.128
0.89 | 1.13
0.9 | 1.131
0.91 | 1.133
0.92 | 1.134
0.93 | 1.136
0.94 | 1.137
0.95 | 1.138
0.96 | 1.139
0.97 | 1.139
0.98 | 1.14
0.99 | 1.14
1 | 1.139
1.01 | 1.139
1.02 | 1.138
1.03 | 1.137
1.04 | 1.135
1.05 | 1.132
1.06 | 1.127
1.07 | 1.12
1.08 | 1.103

## 4-TRECHOS 01 A 03
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OBRA: | Avenida Wenceslau Escobar | [7 empty] | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L | [7 empty] | FOLHA:
TR: | 5 | anos |  | COEF.RUN-OFF: | 0.6 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O | [8 empty] | 01/01
LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  | PROFUNDIDADES |  | L | DN
| MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | (m)
TRECHO 1 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 30 | 0.12 | 0.12 | 37.829 | 35.293 | 0.084533 | 3 | 30.5533 | 0.3 | 0.083333 | 279.1517 | 3.9492 | 2.5235 | 0.19814 | 36.85 | 34.35 | 0.979 | 0.943 | 30 | 300 | 37.829 | 35.293 | 36.85 | 34.35 | 0.979 | 0.943
| 2 | 3 | 30 | 0.12 | 0.24 | 35.293 | 33.115 | 0.0726 | 3.1981 | 60.4589 | 0.3 | 0.068333 | 252.7826 | 3.5761 | 2.9038 | 0.17219 | 34.35 | 32.3 | 0.943 | 0.815 | 30 | 300 | 35.293 | 33.115 | 34.35 | 32.3 | 0.943 | 0.815
| 3 | 4 | 14 | 0.12 | 0.36 | 33.115 | 32.021 | 0.078143 | 3.3703 | 89.8626 | 0.3 | 0.085714 | 283.1115 | 4.0052 | 3.5286 | 0.066127 | 32.3 | 31.1 | 0.815 | 0.921 | 14 | 300 | 33.115 | 32.021 | 32.3 | 31.1 | 0.815 | 0.921
| 4 | 5 | 30 | 0.6 | 0.96 | 32.021 | 29.875 | 0.071533 | 3.4364 | 238.7997 | 0.3 | 0.074 | 263.0551 | 3.7215 | 4.209 | 0.11879 | 31.1 | 28.88 | 0.921 | 0.995 | 30 | 300 | 32.021 | 29.875 | 31.1 | 28.88 | 0.921 | 0.995
| 5 | 6 | 30 | 0.12 | 1.08 | 29.875 | 28.63 | 0.0415 | 3.5552 | 266.9825 | 0.4 | 0.024333 | 324.8641 | 2.5852 | 2.8825 | 0.17346 | 28.78 | 28.05 | 1.095 | 0.58 | 30 | 400 | 29.875 | 28.63 | 28.78 | 28.05 | 1.095 | 0.58
| 6 | 7 | 30 | 0.12 | 1.2 | 28.63 | 27.469 | 0.0387 | 3.7287 | 293.9879 | 0.4 | 0.053333 | 480.9503 | 3.8273 | 4.0148 | 0.12454 | 28.05 | 26.45 | 0.58 | 1.019 | 30 | 400 | 28.63 | 27.469 | 28.05 | 26.45 | 0.58 | 1.019
| 7 | 8 | 30 | 0.12 | 1.32 | 27.469 | 26.218 | 0.0417 | 3.8532 | 321.3224 | 0.4 | 0.04 | 416.5152 | 3.3145 | 3.6559 | 0.13676 | 26.45 | 25.25 | 1.019 | 0.968 | 30 | 400 | 27.469 | 26.218 | 26.45 | 25.25 | 1.019 | 0.968
| 8 | 9 | 16 | 0.12 | 1.44 | 26.218 | 25.936 | 0.017625 | 3.99 | 348.097 | 0.5 | 0.019375 | 525.5916 | 2.6768 | 2.8588 | 0.093278 | 25.15 | 24.84 | 1.068 | 1.096 | 16 | 500 | 26.218 | 25.936 | 25.15 | 24.84 | 1.068 | 1.096
| 9 | 10 | 40 | 0.72 | 2.16 | 25.936 | 24.586 | 0.03375 | 4.0833 | 519.6852 | 0.5 | 0.03275 | 683.3343 | 3.4802 | 3.8282 | 0.17415 | 24.84 | 23.53 | 1.096 | 1.056 | 40 | 500 | 25.936 | 24.586 | 24.84 | 23.53 | 1.096 | 1.056
| 10 | 11 | 38 | 0.12 | 2.28 | 24.586 | 23.324 | 0.033211 | 4.2574 | 543.7805 | 0.5 | 0.033684 | 693.012 | 3.5295 | 3.9001 | 0.16239 | 23.53 | 22.25 | 1.056 | 1.074 | 38 | 500 | 24.586 | 23.324 | 23.53 | 22.25 | 1.056 | 1.074
| 11 | 12 | 11 | 0.12 | 2.4 | 23.324 | 23.024 | 0.027273 | 4.4198 | 567.7995 | 0.5 | 0.018182 | 509.1505 | 2.5931 | 2.8602 | 0.064099 | 22.25 | 22.05 | 1.074 | 0.974 | 11 | 500 | 23.324 | 23.024 | 22.25 | 22.05 | 1.074 | 0.974
| 12 | 13 | 30 | 0 | 2.4 | 23.024 | 22.345 | 0.022633 | 4.4839 | 566.006 | 0.5 | 0.025 | 597.0319 | 3.0407 | 3.4572 | 0.14462 | 22.05 | 21.3 | 0.974 | 1.045 | 30 | 500 | 23.024 | 22.345 | 22.05 | 21.3 | 0.974 | 1.045
| 13 | 14 | 30 | 0.12 | 2.52 | 22.345 | 20.649 | 0.056533 | 4.6285 | 590.1057 | 0.5 | 0.056667 | 898.8586 | 4.5778 | 4.8708 | 0.10265 | 21.3 | 19.6 | 1.045 | 1.049 | 30 | 500 | 22.345 | 20.649 | 21.3 | 19.6 | 1.045 | 1.049
| 14 | 15 | 30 | 0.12 | 2.64 | 20.649 | 19.793 | 0.028533 | 4.7312 | 615.1243 | 0.5 | 0.031667 | 671.9373 | 3.4221 | 3.8773 | 0.12896 | 19.6 | 18.65 | 1.049 | 1.143 | 30 | 500 | 20.649 | 19.793 | 19.6 | 18.65 | 1.049 | 1.143
| 15 | 16 | 30 | 0.12 | 2.76 | 19.793 | 18.97 | 0.027433 | 4.8602 | 639.0877 | 0.6 | 0.028333 | 1033.5379 | 3.6554 | 3.8345 | 0.1304 | 18.55 | 17.7 | 1.243 | 1.27 | 30 | 600 | 19.793 | 18.97 | 18.55 | 17.7 | 1.243 | 1.27
| 16 | 17 | 30 | 0.12 | 2.88 | 18.97 | 17.776 | 0.0398 | 4.9906 | 662.7153 | 0.6 | 0.036 | 1165.0077 | 4.1204 | 4.2357 | 0.11804 | 17.7 | 16.62 | 1.27 | 1.156 | 30 | 600 | 18.97 | 17.776 | 17.7 | 16.62 | 1.27 | 1.156
| 17 | 18E | 37 | 0.12 | 3 | 17.776 | 16.614 | 0.031405 | 5.1086 | 686.4584 | 0.6 | 0.035676 | 1159.7481 | 4.1018 | 4.2699 | 0.14442 | 16.62 | 15.3 | 1.156 | 1.314 | 37 | 600 | 17.776 | 16.614 | 16.62 | 15.3 | 1.156 | 1.314
| 18E | 19E | 24 | 0.12 | 3.12 | 16.614 | 16.006 | 0.025333 | 5.253 | 709.0603 | 0.6 | 0.033333 | 1121.0292 | 3.9648 | 4.1908 | 0.095447 | 15.3 | 14.5 | 1.314 | 1.506 | 24 | 600 | 16.614 | 16.006 | 15.3 | 14.5 | 1.314 | 1.506
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN_V.1
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OBRA: | Avenida Wenceslau Escobar | [7 empty] | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L | [7 empty] | FOLHA:
TR: | 5 | anos |  | COEF.RUN-OFF: | 0.6 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O | [8 empty] | 01/01
LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  | PROFUNDIDADES |  | L | DN
| MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | (m)
TRECHO 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 30 | 0.23 | 0.23 | 27.252 | 26.196 | 0.0352 | 3 | 58.5605 | 0.3 | 0.045 | 205.1338 | 2.902 | 2.4871 | 0.20104 | 26.45 | 25.1 | 0.802 | 1.096 | 30 | 300
| 2 | 3 | 12 | 0.9 | 1.13 | 26.196 | 25.999 | 0.016417 | 3.201 | 284.6166 | 0.5 | 0.0058333 | 288.3938 | 1.4688 | 1.6744 | 0.11945 | 24.9 | 24.83 | 1.296 | 1.169 | 12 | 500
| 3 | 4 | 39 |  | 1.13 | 25.999 | 24.742 | 0.032231 | 3.3205 | 282.8135 | 0.5 | 0.029487 | 648.4018 | 3.3023 | 3.1768 | 0.20461 | 24.83 | 23.68 | 1.169 | 1.062 | 39 | 500
| 4 | 5 | 42 | 0.077 | 1.207 | 24.742 | 23.324 | 0.033762 | 3.5251 | 298.848 | 0.5 | 0.03381 | 694.2999 | 3.536 | 3.4017 | 0.20578 | 23.68 | 22.26 | 1.062 | 1.064 | 42 | 500
| 5 | 6 | 35 |  | 1.207 | 23.324 | 22.537 | 0.022486 | 3.7309 | 295.6697 | 0.5 | 0.021143 | 549.0468 | 2.7963 | 2.8354 | 0.20573 | 22.26 | 21.52 | 1.064 | 1.017 | 35 | 500
| 6 | 7 | 11 | 0.12 | 1.327 | 22.537 | 22.112 | 0.038636 | 3.9366 | 321.6536 | 0.5 | 0.036364 | 720.0476 | 3.6672 | 3.5461 | 0.051699 | 21.52 | 21.12 | 1.017 | 0.992 | 11 | 500
| 7 | 8 | 35 |  | 1.327 | 22.112 | 20.253 | 0.053114 | 3.9883 | 320.8088 | 0.5 | 0.055714 | 891.2732 | 4.5392 | 4.1352 | 0.14106 | 21.12 | 19.17 | 0.992 | 1.083 | 35 | 500
| 8 | 9 | 35 | 0.07 | 1.397 | 20.253 | 19.439 | 0.023257 | 4.1294 | 335.3312 | 0.5 | 0.026286 | 612.1917 | 3.1179 | 3.1771 | 0.18361 | 19.17 | 18.25 | 1.083 | 1.189 | 35 | 500
| 9 | 10 | 34 |  | 1.397 | 19.439 | 18.223 | 0.035765 | 4.313 | 332.2633 | 0.5 | 0.032941 | 685.3259 | 3.4903 | 3.4519 | 0.16416 | 18.25 | 17.13 | 1.189 | 1.093 | 34 | 500
| 10 | 11 | 11 | 0.1 | 1.497 | 18.223 | 17.776 | 0.040636 | 4.4771 | 353.1643 | 0.5 | 0.036364 | 720.0476 | 3.6672 | 3.6452 | 0.050295 | 17.13 | 16.73 | 1.093 | 1.046 | 11 | 500
| 11 | 12 | 40 |  | 1.497 | 17.776 | 16.533 | 0.031075 | 4.5274 | 352.2914 | 0.5 | 0.03025 | 656.7351 | 3.3447 | 3.3915 | 0.19657 | 16.73 | 15.52 | 1.046 | 1.013 | 40 | 500
| 12 | 13 | 12 | 0.08 | 1.577 | 16.533 | 16.25 | 0.023583 | 4.724 | 367.572 | 0.5 | 0.026667 | 616.6119 | 3.1404 | 3.2691 | 0.061178 | 15.52 | 15.2 | 1.013 | 1.05 | 12 | 500
| 13 | 14 | 30 |  | 1.577 | 16.25 | 15.278 | 0.0324 | 4.7852 | 366.4838 | 0.5 | 0.034 | 696.2529 | 3.546 | 3.5779 | 0.13975 | 15.2 | 14.18 | 1.05 | 1.098 | 30 | 500
| 14 | 15 | 30 |  | 1.577 | 15.278 | 14.93 | 0.0116 | 4.9249 | 364.0248 | 0.5 | 0.010667 | 389.9796 | 1.9861 | 2.2563 | 0.22161 | 14.18 | 13.86 | 1.098 | 1.07 | 30 | 500
| 15 | 16E | 10 | 0.12 | 1.697 | 14.93 | 14.92 | 0.001 | 5.1465 | 387.6088 | 0.5 | 0.016 | 477.6256 | 2.4325 | 2.7074 | 0.06156 | 13.86 | 13.7 | 1.07 | 1.22 | 10 | 500
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Verificação - Ponto de lançamento existente |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 16E | Galeria | 125 | 7.75 | 7.75 | 14.94 | 11.2 | 0.02992 | 8 | 1562.1701 | 1 | 0.03776 | 4658.9732 | 5.932 | 5.321 | 0.39153 | 13.7 | 8.98 | 1.24 | 2.22 | 125 | 1000
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN_V.1
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OBRA: | Avenida Wenceslau Escobar | [7 empty] | R E D E D E E S G O T O P L U V I A L | [7 empty] | FOLHA:
TR: | 5 | anos |  | COEF.RUN-OFF: | 0.6 |  |  |  | P L A N I L H A D E D I M E N S I O N A M E N T O | [8 empty] | 01/01
LOCAL | VÉRTICES |  | L | ÁREA (ha) |  | COTA DA RUA |  | IRUA | TC | VAZÃO | DN | ICANAL | VAZÃO | VELOCIDADE |  | TP | COTA DO GREIDE(m) |  | PROFUNDIDADES |  | L | DN
| MONT. | JUS. | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (mín) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL(l/s) | VDN | VN | (mín) | MONT. | JUS. | MONT. | JUS. | (m)
TRECHO 3 - EXISTENTE | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 38 | 0.12 | 0.12 | 50.32 | 49.72 | 0.015789 | 3 | 30.5533 | 0.3 | 0.015789 | 121.5108 | 1.719 | 1.4285 | 0.44335 | 49.52 | 48.92 | 0.8 | 0.8 | 38 | 300
| 2 | 4 | 34.5 | 0.12 | 0.24 | 49.72 | 49.1201 | 0.017388 | 3.4434 | 59.6782 | 0.3 | 0.018261 | 130.6747 | 1.8487 | 1.7988 | 0.31967 | 48.92 | 48.29 | 0.8 | 0.8301 | 34.5 | 300
| 3 | 4 | 18 |  | 0.24 | 49.1201 | 49.12 | 5.5556e-06 | 3.763 | 58.6936 | 0.3 | 0.0038889 | 60.3037 | 0.85312 | 0.9717 | 0.30874 | 48.29 | 48.22 | 0.8301 | 0.9 | 18 | 300
| 4 | 5 | 35 |  | 0.24 | 49.12 | 48.14 | 0.028 | 4.0718 | 57.7764 | 0.3 | 0.025143 | 153.3339 | 2.1692 | 2.0044 | 0.29103 | 48.22 | 47.34 | 0.9 | 0.8 | 35 | 300
| 5 | 6 | 5 |  | 0.24 | 48.14 | 47.91 | 0.046 | 4.3628 | 56.9406 | 0.3 | 0.026 | 155.9257 | 2.2059 | 2.025 | 0.041152 | 47.34 | 47.21 | 0.8 | 0.7 | 5 | 300
| 6 | 7 | 14 | 0.2 | 0.44 | 47.91 | 46.95 | 0.068571 | 4.4039 | 104.1784 | 0.3 | 0.075714 | 266.0846 | 3.7643 | 3.5272 | 0.066153 | 47.21 | 46.15 | 0.7 | 0.8 | 14 | 300
| 7 | 8 | 7 |  | 0.44 | 46.95 | 46.42 | 0.075714 | 4.4701 | 103.8385 | 0.3 | 0.09 | 290.103 | 4.1041 | 3.7388 | 0.031204 | 46.15 | 45.52 | 0.8 | 0.9 | 7 | 300
| 8 | 9 | 49 | 0.12 | 0.56 | 46.42 | 42.86 | 0.072653 | 4.5013 | 131.9551 | 0.3 | 0.073673 | 262.4741 | 3.7132 | 3.7132 | 0.21993 | 45.52 | 41.91 | 0.9 | 0.95 | 49 | 300
| 9 | 10 | 11 | 0.12 | 0.68 | 42.86 | 42.05 | 0.073636 | 4.7212 | 158.5178 | 0.3 | 0.091818 | 293.0186 | 4.1454 | 4.2241 | 0.043402 | 41.91 | 40.9 | 0.95 | 1.15 | 11 | 300
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN_V.1