ÍNDICE

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO:	4

2. MEMORIAL DESCRITIVO	6

2.1. GENERALIDADES	6

3. ALTERAÇÕES DE REDES EXISTENTES	12

4. ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14

4.1. EMENDAS	14

4.2. CONECTORES	14

4.3. HASTES DE ATERRAMENTO	14

4.4. MATERIAIS COMPLEMENTARES	15

4.5. CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS	15

4.6. POSTES	16

4.7. CRUZETAS	16

4.8. CHAVE FACA MÉDIA TENSÃO	16

4.9. ISOLADORES	17

4.10. PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO	17

1. apresentação

# 1. APRESENTAÇÃO:

A empresa BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., estabelecida à rua Auxiliadora, nº 215 – 1º andar, em Porto Alegre/RS, inscrita no CGCMF sob nº 91.806.844/0001-80, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a execução de serviço de projeto de extensão e ou reformulação de rede de distribuição de energia e iluminação pública da Avenida Wenceslau Escobar, no trecho entre a Praça Comendador Souza Gomes e o final desta no encontro com a Rua Professor Xavier Simões em Porto Alegre – RS, com uma extensão projetada de 894,64m. O presente relatório é objeto do Edital nº 02.081123.00.0, sendo apresentadas em seqüência as principais informações da contratação dos serviços.

- Data da licitação: 09/11/2000.

- Objeto do Contrato: Elaboração do Projeto Executivo da Av. Wenceslau Escobar, do Alargamento da Av. Cristóvão Colombo e da ligação da Av. Plínio Kroeff com a Av. Assis Brasil (Acesso Norte ao Porto Seco) e outros correlatos.

- Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Viação - SMOV

- Contratada: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA.

- Data da assinatura do contrato: 13/12/2000

- Data da Ordem de Serviço: 12/02/2001

- Número do Contrato: 018821

Prazo de Execução: 	Inicial                  -120 dias

Aditivo de prazo  -  45 dias

Aditivo de prazo  -  25 dias

Aditivo de prazo  -  10 dias

- Valor do contrato: R$ 71.717,00

- Valor do aditivo 1: R$   1.456,67

- Valor do aditivo 2: R$   6.200,00

- Valor do aditivo 3: R$   2.061,16

- Valor do aditivo 4: R$   2.469,15

2. MEMORIAL DESCRITIVO

# 2. MEMORIAL DESCRITIVO

## 2.1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo refere-se às instalações de média e baixa tensão e equipamentos elétricos para implantação do novo sistema de iluminação viária da Avenida Wenceslau Escobar, no trecho entre a Praça Comendador Souza Gomes e encontro com a Rua Professor Xavier Simões num comprimento aproximado de 894,64 metros, e tem por objetivo a descrição detalhada do projeto elétrico e a definição das especificações dos materiais e equipamentos elétricos a serem utilizados , com a conseqüente padronização da montagem e fornecimento dos itens especificados.

O projeto de alimentação de energia elétrica não faz parte do escopo deste serviço, considerando-se que as redes primárias, transformadores e redes aéreas de baixa tensão são as existentes e pertencentes a Companhia Estadual de Energia Elétrica e dispostas ao longo de toda a avenida.

Não está previsto a substituição de transformadores, sendo que todos os transformadores existentes na Avenida Wenceslau Escobar serão deslocados nos trechos em que houver mudança do traçado da avenida, permanecendo o mais próximo possível de suas localizações atuais, tendo sua rede de média e baixa tensão sido refeita em toda a sua extensão, sem mudarmos a sua potência. As potências dos transformadores, foram conservadas, pois na Avenida Wenceslau Escobar teremos apenas o acréscimo de carga em virtude da Iluminação Pública.

### 2.1.1. Dados Básicos e Normas Técnicas

Para a elaboração do projeto elétrico das redes existentes e iluminação viária foram utilizados os dados básicos fornecidos pelos desenhos da CEEE, o número do circuito de distribuição, e o número de cada poste e no cadastro dos postes efetuado pela empresa contratada, bem como nas prescrições das seguintes entidades nacionais ou estrangeiras, onde aplicáveis:

- ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas

- CEEE: Companhia Estadual de Energia Elétrica

- ANSI: American National Standard Institute

- NEMA: National Electrical Manufacturers Association

- NEC: National Electrical Code

- IEC: International Eletrotechnical Comission

- Em especial, deverão ser respeitadas as características fixadas nas seguintes normas técnicas, exigíveis na aceitação e/ou recebimento dos materiais e equipamentos:

- NBR 5410	Instalações Elétricas de Baixa Tensão

- NBR 5354/77	Requisitos Gerais para Materiais de Instalações Elétricas Prediais

- NBR 6808/81	Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão

- NBR 6146/80	Invólucro de Equipamentos Elétricos - Proteção de Polivinila (PVC)
	para Tensões até 750 V - Sem cobertura

### 2.1.2. Suprimento de Energia

Os sistemas elétricos para iluminação Viária da Avenida Wenceslau Escobar já estão supridos de energia elétrica a partir das redes primárias de distribuição da CEEE, através de condutores de Alumínio tipo CA ou CAA, nas bitolas indicadas no projeto, operando em 13,8 kV.

Os transformadores estão dispostos ao longo dos alimentadores, sendo todos os transformadores e circuitos foram identificados, conforme dados da Concessionária.

Os circuitos existentes de baixa tensão, são em cabos de alumínio ou cobre, conforme  bitolas apresentadas no projeto e operando em 220 V (F/F) e 127 V (F/N).

Foram considerados os seguintes parâmetros básicos das redes:

- Tensão de Fornecimento de Energia Elétrica :		13.800 V

- Tensão de Distribuição de Força:			220/127 V

- Freqüência:						60 Hz

### 2.1.3. Entrega dos Equipamentos

Os equipamentos especificados neste memorial deverão ser entregues, sem ônus adicional no município de Porto Alegre, em local a ser indicado pela Fiscalização de obras  do DIP – SMOV.

### 2.1.4. Considerações sobre o Fornecimento

O fato de algum material não ter sido especificado, não se constitui motivo bastante ao Proponente para sua não inclusão no orçamento, tendo em vista que durante a execução da obra os mesmos serão exigidos, devendo a obra ser entregue completa e após todos os testes de recebimento. Para fins de orçamentação deverão ser considerados os desenhos devidamente aprovados pelos órgãos competentes como tendo prioridade sobre a listagem de materiais.

Somente serão aceitas empresas devidamente cadastradas na Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE e na SMOV/DIP, bem como os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão obedecer os padrões mínimos estabelecidos.

Por ocasião dos testes finais e da entrega definitiva, a obra deverá estar completamente limpa e isenta de materiais estranhos.

### 2.1.5. Procedimentos de Projeto

a) Potência Instalada

Foram consideradas as potências de iluminação existente e cargas residenciais além dos novos equipamentos de iluminação. Tendo em vista grandes alterações futuras no carregamento dos transformadores em função da supressão de alguns consumidores residenciais, não notamos a necessidade de modificações de suas potências.

b) Formas de Instalação

b1) Luminárias em ponta de braço

Para a iluminação geral foram projetadas luminárias equipadas com lâmpadas a vapor de sódio de 250 W de potência, padrão DIP – SMOV, tipo eficientes, montadas em braços Padrão DIP - SMOV IP-B1 para postes sem transformadores e IP-B4 para postes com transformadores, serão alimentadas eletricamente a partir das redes aéreas existentes ou a instalar, conforme o caso.

Os condutores a serem utilizados para a ligação das luminárias até os cabos alimentadores da rede de distribuição secundária, será cabo de cobre múltiplo, isolação PVC 750 V, nas bitolas 2x2,5 mm², e deverá ser fornecido com comprimento mínimo de 3 (três) metros juntamente com o fornecimento de cada luminária individualmente.

Para comando da iluminação viária foram instalados relés fotoelétricos, padrão DIP - SMOV IP-RF, individuais para cada luminária que acenderão as lâmpadas ao entardecer e as desligarão ao raiar do dia.

b2) Luminárias tipo pétals - em poste de aço

O sistema de iluminação nos canteiros centrais, será composto por luminárias fechadas, equipadas com lâmpadas a vapor de sódio de 400 W de potência, padrão DIP – SMOV, tipo eficientes, montadas em pétalas com duas unidades e fixadas em postes de aço galvanizado, padrão DIP – SMOV IP-PA 12,  alimentadas com cabos de cobre eletrolítico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, bitolas conforme projeto.

Para as luminárias instaladas no canteiro central, teremos duas caixas de comando, saindo um circuito trifásico para cada caixa. O acionamento será através de relés fotoelétricos, padrão DIP - SMOV IP-RF, instalados um em cada caixa. A alimentação das caixas de comando será através de rede subterrânea em cabo de cobre, singelo, seção de 16 mm², com islamento em PVC para 0,6/kV.

Toda a distribuição dos circuitos de iluminação será desenvolvida por eletrovias subterrâneas através de condutores de cobre eletrolíticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas em projeto.

Nas ligações entre as caixas de passagem subterrâneas e os quadros de controle da iluminação serão utilizados eletrodutos de aço zincado e curvas de PVC rígido roscáveis, com buchas e arruelas de alumínio para fixação e acabamento nos quadros.

Os cabos de alimentação dos quadros de controle da iluminação deverão ser fixados através de terminais tipo prensa cabos.

Os quadros de controle deverão ser fixadas aos respectivos postes através de perfilados metálicos 35 x 35 mm, e cintas galvanizadas. Todas os furos para conexões a serem efetuados deverão ser protegidos com silicone para evitar a entrada de água no interior dos mesmos.

c) Proteções

1) Contra Sobrecorrentes

Para circuitos de iluminação pública:

Cada circuito será protegido individualmente contra as sobrecorrentes provocadas por sobrecargas prolongadas ou curtos-circuitos, por meio de dispositivo  fusível, instalado a montante do ponto de consumo.

Para consumidores com entrada subterrânea em média tensão

O circuito será protegido individualmente contra as sobrecorrentes provocadas por sobrecargas prolongadas ou curtos-circuitos, por meio de chave de distribuição com elo fusível, instalado a montante do ponto de consumo e contra sobretensões através de pára-raios tipo polimérico, com tensão nominal de 12 kV e corrente de escoamento 10 kA. Caberá ao instalador verificar a existência de folga nas caixas de passagens, visto que o poste de derivação será deslocado.

2) Aterramento

O neutro do sistema de distribuição de baixa tensão e todos os componentes metálicos das instalações não integrantes dos circuitos elétricos, (armários dos quadros de controle, postes metálicos etc), serão ligados a terra através de uma ou mais hastes de forma que a resistência do aterramento seja inferior a 10 (dez) ohms em qualquer época do ano.

### 2.1.6. Execução das Instalações

Para execução dos serviços deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações da ABNT aplicáveis e em especial os seguintes pontos:

- Os condutores deverão ser instalados de tal forma que os isente de esforços mecânicos incompatíveis com a sua resistência ou com a do seu isolamento;

- As emendas e derivações deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal conectores e acessórios adequados;

- condutor de aterramento deverá ser facilmente identificável em toda sua extensão, devendo ser devidamente protegido nos trechos onde possa vir a sofrer danificações mecânicas;

- condutor de aterramento deverá ser preso aos equipamentos por meios mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores e semelhantes e nunca com dispositivos de solda a base de estanho, nem apresentar dispositivos de interrupção, tais como chaves, fusíveis, etc., ou ser descontínuo, utilizando carcaças metálicas como conexão;

- Os condutores somente deverão ser lançados depois de estarem completamente concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los;

- Somente poderão ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por fabricantes idôneos e de reconhecido conceito no mercado;

- Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, conforme recomenda a boa técnica.

3. ALTERAÇÕES DE REDES EXISTENTES

# 3. ALTERAÇÕES DE REDES EXISTENTES

Todas as alterações estão devidamente registradas no projeto.

Com o objetivo de facilitar a análise, foram indicados os tipos de postes e estruturas a instalar ou retirar, bem como, tipo de estaiamento a ser utilizado.

As redes de distribuição primária e secundária seram totalmente refeitas, adaptando-se as bitolas mínimas usuais exigidas pela concessionária de energia local.

Para proteção contra sobretensões de origem atmosférica serão instalados pára-raios tipo polimérico, com corrente de escoamento de 10 kA, tensão nominal de 12 kV, para os dois transformadores.

Os pára raios serão ligados a terra através de uma ou mais hastes utilizando-se cabo de cobre com bitola mínima de 25 mm², de forma que a resistência do aterramento seja inferior a 10 (dez) ohms em qualquer época do ano.

Outras alterações sugeridas pelo projetista tratam basicamente de deslocamentos, instalação e supressão de postes e estruturas objetivando a adequação ao novo traçado da avenida.

Objetivando a padronização exigida pela concessionária todos os postes a instalar em via pública deverão ser de concreto tipo cônico com mínimo 11 metros de comprimento para MT e 9 metros para BT, com carga de ruptura no topo compatível com o ponto de instalação, assim como todos os finais de redes de distribuição e ângulos acentuados, as estruturas duplas deverão ser executadas com cruzetas metálicas. Todos os finais de redes de BT projetadas deverão ser aterradas através de cabo de cobre bitola de 25 mm² e haste terra cobreada, de tal forma que a resistência de aterramento não ultrapasse a 10 ohms em qualquer época do ano.

4. ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

# 4. ACESSÓRIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## 4.1. EMENDAS

Para condutores de baixa tensão poderão ser empregadas emendas de compressão ou de aperto, desde que providenciem a perfeita interligação elétrica e mecânica dos condutores. Deverão ser isoladas de modo a reconstituir no mínimo as características elétricas do isolamento original dos condutores emendados.

As emendas dos condutores deverão ser compatíveis com as características do sistema elétrico e dos condutores em que serão instaladas, especialmente no que se refere aos seguintes pontos:

- classe de tensão e tensão de operação do sistema;

- material, seção e tipo do isolamento do condutor;

- forma de fixação e conexão;

- uso interno ou externo.

Todas as emendas para cabos de média tensão deverão ser providas de terminais para aterramento da blindagem dos condutores.

## 4.2. CONECTORES

Poderão ser utilizados, conforme as indicações de projeto, os seguintes tipos de conectores:

- tipo parafuso fendido de bronze silício de alta resistência, com parafuso de aperto em bronze;

- conector de compressão por alicate ou ferramenta apropriada;

- conector paralelo.

Não será permitida emenda com amarrações de fios ou dispositivos de solda a estanho.

Para condutores de alumínio somente poderão ser utilizados conectores específicos para cabos de alumínio, em conjunto com massa apropriada.

## 4.3. HASTES DE ATERRAMENTO

Com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020, revestida com camada de cobre eletrolítico com espessura mínima de 0,25 mm, isenta de impureza e rebarbas, em peças de 2,0 ou 3,0 m de comprimento.

## 4.4. MATERIAIS COMPLEMENTARES

Deverão ser resistentes e duráveis, sem amassamentos ou danos na superfície que prejudiquem a sua durabilidade ou sua condutividade elétrica, bem como seu isolamento e tratamento anticorrosivo.

Quando possuírem roscas estas deverão estar em perfeito estado de conservação, devendo ser rejeitadas aquelas peças que possuírem algum fio cortado ou danificado.

Todos os materiais não constantes desta especificação deverão ser de primeira qualidade e fornecidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado.

## 4.5. CABOS E CONDUTORES ELÉTRICOS

### 4.5.1. Cabos de Cobre Nu - CC

Formados por um encordoamento de um ou mais fios de cobre eletrolítico nu, na têmpera meio-dura, fabricados e ensaiados de acordo com as prescrições da NBR 5.111, NBR 6.524 e NBR 7.575.

As bitolas serão de acordo com as indicações do projeto.

### 4.5.2. Cabos Nus de Alumínio sem Alma de Aço - CA

Formados por uma ou mais coroas de fios de alumínio duro, fabricados e ensaiados de acordo com as prescrições da NBR 7271.0

As bitolas serão de acordo com as indicações do projeto.

### 4.5.3. Condutores dos Circuitos de Iluminação

Condutores de cobre estanhado, têmpera mole, compactados, nas bitolas indicadas em projeto, isolados com composto termoplástico à base de cloreto de polivinila anti-chama, classe de temperatura 70°C, isolação para 750 V, singelos, para alimentação de luminária em ponta de braço.

Condutores de cobre estanhado, têmpera mole, compactados, nas bitolas indicadas em projeto, isolados com composto termoplástico à base de cloreto de polivinila anti-chama, classe de temperatura 70°C, isolação para 0,6/1 kV, singelos, para circuitos de distribuição subterrâneos.

## 4.6. POSTES

### 4.6.1. Postes de Concreto

De concreto armado tubular tronco-cônicos, comprimento conforme indicado em projeto, fabricados de acordo com a NBR 8.451 e NBR 8.452, da ABNT, e o padrão PM-5-7 da CEEE.

### 4.6.2. Postes metálicos

Postes retos de aço, com diâmetro nominal de 2" (61 mm) no topo, fabricados em tubos de aço SAE 1020, com base para engastamento no solo, altura nominal fora do solo de 12,0 m, seções cilíndricas de diâmetros variados, janela de inspeção com chassi embutido para um ou mais fusíveis e terminal, com tampa de encaixe fixada por parafusos. Acabamento zincado a fogo, padrão DIP IP PA 12.

## 4.7. CRUZETAS

Em madeira de lei, isentas de empenos e farpas, tratadas com solução de pentaclorofenol, nas dimensões indicadas no projeto.

## 4.8. CHAVE FACA MÉDIA TENSÃO

Tipo distribuição, classe de tensão 15 kV e corrente nominal 300 A, capacidade de interrupção assimétrica mínima 7,0 kA, uso ao tempo, equipadas com ferragens reforçadas para fixação em cruzeta, e deverão ter NBI de 95 kV.

Deverão ser equipadas com elos fusíveis de corrente nominal de acordo com a indicação do projeto.

## 4.9. ISOLADORES

### 4.9.1. Isoladores de Pino

De porcelana vidrada cor marrom classe de tensão 15 kV conforme o projeto, fabricados de acordo com as normas NBR 5.032 e NBR 7.110, da ABNT, e dos padrões PM-4-3 (porcelana).

### 4.9.2. Isoladores Castanha

De porcelana vidrada na cor marrom, tensão nominal 1 kV, fabricados de acordo com a NBR 6248 da ABNT e o padrão PM-4-1 da CEEE.

## 4.10. PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO

Tipo polimérico, corrente de ruptura nominal 10 kA, tensão nominal 12 kV para sistemas com classe de tensão para 12 kV, equipados com desligador automático e com ferragem reforçada para fixação.

5. PLanilhas de quantitativos e orçamento

6. PLANTAS DO PROJETO