Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. memorial descritivo	5

3. planilhas	10

4. Plantas	14

5. cadastros	22

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa ABEngenharia, estabelecida na Av. Independência, 794 – sala 09 em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 04344915/0001-75, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a drenagem pluvial da Rua “1”, cujo trecho a ser projetado situa-se a partir da Rua João Antônio da Silveira até o final da rua, com uma extensão de projeto de drenagem de 562 metros, no bairro Chapéu do Sol, em Porto Alegre – RS.

Esta rua faz parte do convite nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) - Lote 07, com Ordem de início n.º 23/2002 de 07/03/2002.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem visa a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para a Rua “1”, cujo trecho a ser projetado situa-se a partir da Rua João Antônio da Silveira até o final da rua, com uma extensão de projeto de drenagem de 520 metros, no bairro Chapéu do Sol, em Porto Alegre – RS.

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e pelo projeto geométrico.

Este projeto será desenvolvido, conforme orientação da fiscalização do DEP.

Nos locais determinados em projeto serão utilizados meios – fios. A plataforma a ser implantada terá a seguinte pré-disposição:

Da estaca 0 até a estaca 18+15m e da estaca 25 até o final da via: Pista simples, com duas faixas de rolamento de 3,50m de largura, declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com revestimento de CBUQ. Os passeios terão largura de 2,5m e declividade de 2,0 %, drenados através de dispositivos de drenagem urbana .

Da estaca 18+15m até a estaca 25: Calçadão com 4,00m de largura, declividade transversal de 2,5% para o lado direito e revestimento de CBUQ, drenado através de dispositivos de drenagem urbana.

2.2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

A rua “1” tem caimento para a Rua João Antônio da Silveira , onde localiza-se um braço do Arroio do Salso e, desta forma, a rede pluvial projetada deverá acompanhar o greide da rua descarregando a drenagem no Arroio do Salso. O bueiro existente de DN 0,80m, próximo a estaca 2, através do qual o braço do arroio cruza a via, deverá ser substituído, uma vez que o diâmetro passará para DN 1,00m, e a largura da via será ampliada.

Até a estaca 18+15m, a rede projetada deverá situar-se no passeio, à direita, para ser então descarregada em um braço do Arroio do Salso, localizado próximo a estaca 2.

Após a estaca 18+15m, a rede projetada deverá deslocar-se para o meio da rua (calçadão).

A captação das águas pluviais se dará por meio de bocas-de-lobo localizadas junto aos meios-fios. A condução das águas captadas pelas bocas-de-lobo para rede existente se dará por meio de tubulação adequada para a vazão contribuinte da via.

2.3. Dimensionamento da drenagem urbana

2.3.1. Critérios Básicos de Projeto

Os critérios básicos adotados no presente projeto, relacionados a seguir, tiveram como respaldo as normas contidas no Caderno de Encargos CE/92 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

- Os condutos irão funcionar com a seção parcialmente cheia.

- Os limites de velocidade estarão compreendidos na faixa entre 0,8 m/s e 5,0 m/s.

- Diâmetro mínimo a ser utilizado é de 0,30 m

- Material utilizado: concreto simples para os diâmetros compreendidos entre 0,30 m e 0,60 m.

- Concreto armado para os diâmetros superiores;

- Os recobrimentos mínimos adotados são:

Rua = 1,00 m

Passeio = 0,60 m

- Quanto a altura da lâmina de água:

Os coletores serão projetados para funcionarem como condutos livres. Para o cálculo da capacidade máxima adotou-se a vazão que corresponde a seção plena do coletor.

- Quando houver mudanças de diâmetro:

Deverão ser observados quando da mudança de diâmetro, um rebaixamento na tubulação maior ou igual à diferença entre os diâmetros efluente (maior) e afluente (menor).

- Quanto à distância máxima entre poços de visita:

A mesma deverá ser de, no máximo, 50 m.

2.3.2 Cálculo e Metodologia Adotados

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área da bacia (ha);

C = coeficiente de Run-off;

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

c)Tempo de Retorno

Para a rede adotou-se um tempo de retorno de 5 anos. No caso de galeria, será adotado um tempo de retorno de 10 anos. Estes valores são usualmente empregados pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Run-off

Este coeficiente varia  em função  do tipo de solo e a sua respectiva cobertura e da umidade do solo quando do início da precipitação. O coeficiente a ser adotado para a rede coletora será de 0,60, segundo indicações do DEP.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

Segundo informações do DEP, pela localização do trecho, o mesmo está sob a influência do Posto do IPH. O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 509,859 x Tr 0,196

(td + 10)0,72

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h;

Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duração da precipitação em minutos;

2.3.3. Dimensionamento da Rede

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, foi utilizada a fórmula de Manning associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s;

S = área a seção plena da tubulação em m2;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade em m/m;

n = rugosidade (=0,013).

Foram observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 5,00 m/s

- vmín = 0,80 m/s

2.4. INTERFERÊNCIAS

Na rua “1” existem redes de água e esgoto cloacal, sendo que, nestes pontos a rede de drenagem pluvial foi deslocada a fim de não bater de topo com as redes existentes.

2.5. LIMPEZA

Deverá ser realizada uma limpeza no córrego onde será descarregada a drenagem (retirada de degetos, escavação) até o encontro com a travessia existente na Rua João Antônio da Silveira (aproximadamente 180 metros).

3. PLANILHAS

ENTRA PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE

ENTRA PLANILHA DE CÁLCULO DE SARJETA1

ENTRA PLANILHA DE CÁLCULO DE SARJETA2

4. PLANTAS

ENTRA ÁREA DE CONTRIBUÍÇÃO

ENTRA PLANTA01

ENTRA PLANTA 2

ENTRA PLANTA 3

ENTRA PLANTA 4

ENTRA DETALHE ALAS 1

ENTRA DETALHE ALAS 2

5. CADASTROS