Í  N  D  I  C  E

1. APRESENTAÇÃO	3

2. memorial descritivo	5

3. planilhas	10

4. Plantas	13

5. cadastros	19

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A empresa ABEngenharia, estabelecida na Av. Independência, 794 – sala 09 em Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 04344915/0001-75, apresenta neste relatório o resultado dos estudos realizados visando a drenagem pluvial da Rua I, cujo trecho a ser projetado situa-se entre a Rua D e a Rua Dona Mariana, com uma extensão de projeto de drenagem de 675,00 metros, no bairro Restinga, em Porto Alegre – RS.

Esta rua faz parte do convite nº 02.081114.01.0 (TP. Nº 91/2001) - Lote 07, com Ordem de início n.º 23/2002 de 07/03/2002.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2. MEMORIAL DESCRITIVO

2.1. INTRODUÇÃO

O projeto de drenagem visa a definição, o posicionamento e o detalhamento dos dispositivos destinados a captar, conduzir ou desviar as águas pluviais.

Este relatório apresenta o resultado dos estudos realizados visando a implantação do sistema de drenagem para a Rua I, cujo trecho a ser projetado situa-se entre a Rua D e a Rua Dona Mariana, com uma extensão de projeto de drenagem de 358,00 metros, no bairro Restinga, em Porto Alegre – RS.

O projeto de drenagem foi desenvolvido com base nos dados fornecidos pelos estudos topográficos, estudos hidrológicos e pelo projeto geométrico.

Este projeto será desenvolvido, conforme orientação da fiscalização do DEP.

Nos locais determinados em projeto serão utilizados meios – fios. A plataforma a ser implantada será formada de pista simples, com duas faixas de rolamento de 3,50m de largura, declividade transversal de 2,5% para ambos os lados, com revestimento de CBUQ. Os passeios terão largura de 1,75m e declividade de 2,0 %, drenados através de dispositivos de drenagem urbana .

2.2. CONCEPÇÃO DO PROJETO

A drenagem da rua I será projetada segundo os padrões convencionais utilizados em drenagem urbana. A rede projetada deverá situar-se no passeio, sendo que: até a estaca 1 a rede será projetada à direita para ser então interligada a rede existente de  DN 0,30m localizada na Rua D, entre as estacas 2 e 5 será projetada  à esquerda para ser então interligada a rede existente de  DN 0,30m localizada na Rua E, e, após a estaca 7, novamente à direita, para descarregar em um coletor de fundos localizado ao lado do nº 141 que conduzirá a drenagem para uma vala localizada na Rua Dona Mariana, seguindo assim, em direção a um córrego.

A captação das águas pluviais se dará por meio de bocas-de-lobo localizadas junto aos meios-fios. A condução das águas captadas pelas bocas-de-lobo para rede existente se dará por meio de tubulação adequada para a vazão contribuinte da via.

2.3. Dimensionamento da drenagem urbana

2.3.1. Critérios Básicos de Projeto

Os critérios básicos adotados no presente projeto, relacionados a seguir, tiveram como respaldo as normas contidas no Caderno de Encargos CE/92 do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre).

- Os condutos irão funcionar com a seção parcialmente cheia.

- Os limites de velocidade estarão compreendidos na faixa entre 0,8 m/s e 4,0 m/s.

- Diâmetro mínimo a ser utilizado é de 0,30 m

- Material utilizado: concreto simples para os diâmetros compreendidos entre 0,30 m e 0,60 m.

- Os recobrimentos mínimos adotados são: Rua = 1,00m

Passeio = 0,60 m

- Quanto a altura da lâmina de água:

Os coletores serão projetados para funcionarem como condutos livres. Para o cálculo da capacidade máxima adotou-se a vazão que corresponde a seção plena do coletor.

- Quando houver mudanças de diâmetro:

Deverão ser observados quando da mudança de diâmetro, um rebaixamento na tubulação maior ou igual à diferença entre os diâmetros efluente (maior) e afluente (menor).

- Quanto à distância máxima entre poços de visita:

A mesma deverá ser de, no máximo, 50 m.

2.3.2 Cálculo e Metodologia Adotados

a) Balanço Hidrológico

Utilizou-se no cálculo do deflúvio superficial o Método Racional, cuja expressão é:

Q = 2,78.C.I.A, onde : Q = vazão(l/s);

I = intensidade de chuva (mm/h);

A = área da bacia (ha);

C = coeficiente de Run-off;

b) Área de Contribuição

A área de contribuição de uma bacia em determinado ponto é a soma das áreas de contribuição anteriores acrescida da área contribuinte no trecho.

c)Tempo de Retorno

Para a rede adotou-se um tempo de retorno de 5 anos. No caso de galeria, será adotado um tempo de retorno de 10 anos. Estes valores são usualmente empregados pelo DEP nos projetos de Drenagem Urbana.

d) Coeficiente de Run-off

Este coeficiente varia  em função  do tipo de solo e a sua respectiva cobertura e da umidade do solo quando do início da precipitação. O coeficiente a ser adotado para a rede coletora será de 0,60, segundo indicações do DEP.

e) Tempo de Concentração

O tempo de concentração em um ponto é dado pela soma dos tempos de concentração nos trechos anteriores com tempo de percurso no trecho considerado.

f) Tempo de duração da chuva

O ápice do deflúvio será atingido quando o tempo de duração for igual ao tempo de concentração da bacia.

g) Intensidade máxima de chuva

Segundo informações do DEP, pela localização do trecho, o mesmo está sob a influência do Posto do IPH. O modelo da equação da chuva do referido posto é:

Imáx = 509,859 x Tr 0,196

(td + 10)0,72

onde:

Imáx = intensidade máxima de chuva em mm/h;

Tr = tempo de retorno em anos;

td = tempo de duração da precipitação em minutos;

2.3.3. Dimensionamento da Rede

Considerando o dimensionamento dos coletores a seção plena, foi utilizada a fórmula de Manning associada a equação da continuidade.

Q = S x Rh2/3 x I 1/2

n

onde:

Q = vazão a plena seção em l/s;

S = área a seção plena da tubulação em m2;

Rh = raio hidráulico;

I = declividade em m/m;

n = rugosidade (=0,013).

Foram observados os seguintes limites de velocidade para as condições de vazão crítica:

- vmáx = 5,00 m/s

- vmín = 0,80 m/s

2.4. INTERFERÊNCIAS

Na rua I existem redes de água e esgoto cloacal, sendo que, no trecho PVE2 – PV4 haverá necessidade de remanejamento da rede de água existente devido à interferência com a rede pluvial projetada.

2.5. limpeza

Deverá ser realizada uma limpeza na vala localizada na Rua Dona Mariana (retirada de degetos, escavação) até 290 metros adiante, onde ocorre o encontro com o córrego onde será descarregada a drenagem pluvial. A vala deverá ser escavada até atingir a profundidade de 0,5 metros com declividade de 0,039 m/m ao longo de toda a sua extensão.

3. PLANILHAS

ENTRA PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE

ENTRA PLANILHA DE CÁLCULO DE SARJETA

4. PLANTAS

ENTRA ÁREA DE CONTRIBUÍÇÃO

ENTRA AREA DE CONTRIBUIÇÃO

ENTRA PLANTA 1

ENTRA PLANTA 2

ENTRA PLANTA 3

5. CADASTROS