## Sarjeta
VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRÁULICA DA SARJETA
RUA LUÍZ BETTIOL
VÉRTICE |  | L | ÁREA (há) | ÁREA (há) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | VAZÃO | VDN | VAZÃO | VAZÃO | VAZÃO | EFICIÊNCIA | OBS. |  |  |  | TC
MONT | JUS | (m) | TRECHO | TOTAL | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | TOTAL (l/s) | (m/s) | SARJ. | CAPTA | PASSA | (%)
7.7612
EST 21+2,55m | PV1 | 22.55 | 0.098 |  | 77.919 | 77.368 | 0.024435 | 5 | 16.1829 | 16.1829 | 1.0004 | 50.021 | 16.1829 | 0 | 100 | LADO PAR
PV1 | PV2 | 40 | 0.047 |  | 77.368 | 73.687 | 0.092025 | 5 | 7.7612 | 7.7612 | 1.9415 | 97.074 | 7.7612 | 0 | 100
PV2 | PV3 | 40 | 0.377 |  | 73.687 | 68.487 | 0.13 | 5 | 62.2548 | 62.2548 | 2.3076 | 115.3776 | 61.6322 | 0.62255 | 99 |  |  |  |  | 62.2548
PV3 | PV4 | 40 | 0.288 |  | 68.487 | 63.812 | 0.11688 | 5 | 47.558 | 48.1806 | 2.188 | 109.3984 | 48.1806 | 0 | 100 |  |  |  |  | 47.558
PV4 | PV5 | 40 | 0.136 |  | 63.812 | 60.314 | 0.08745 | 5 | 22.458 | 22.458 | 1.8926 | 94.6302 | 22.458 | 0 | 100 |  |  |  |  | 22.458
PV5 | PV6 | 40 | 0.134 |  | 60.314 | 57.214 | 0.0775 | 5 | 22.1277 | 22.1277 | 1.7817 | 89.0842 | 21.9064 | 0.22128 | 99
PV6 | PV7 | 40 | 0.185 |  | 57.214 | 54.114 | 0.0775 | 5 | 30.5494 | 30.7707 | 1.7817 | 89.0842 | 19.6932 | 11.0775 | 64
PV7 | PV8 | 40 | 0.258 |  | 54.114 | 51.014 | 0.0775 | 5 | 42.6041 | 53.6815 | 1.7817 | 89.0842 | 35.9666 | 17.7149 | 67
PV8 | PV9 | 40 | 0.258 |  | 51.014 | 47.752 | 0.08155 | 5 | 42.6041 | 60.319 | 1.8276 | 91.3823 | 47.652 | 12.667 | 79
PV9 | PV10 | 40 | 0.258 |  | 47.752 | 43.38 | 0.1093 | 5 | 42.6041 | 55.271 | 2.1159 | 105.7938 | 49.7439 | 5.5271 | 90
PV10 | PV11 | 16 | 0.129 |  | 43.38 | 41.38 | 0.125 | 5 | 21.302 | 26.8291 | 2.2627 | 113.1371 | 25.756 | 1.0732 | 96
EST 21+2,55m | PV1 | 22.55 | 0.098 |  | 77.919 | 77.368 | 0.024435 | 5 | 16.1829 | 16.1829 | 1.0004 | 50.021 | 16.1829 | 0 | 100 | LADO ÍMPAR
PV1 | PV2 | 40 | 0.047 |  | 77.368 | 73.687 | 0.092025 | 5 | 7.7612 | 7.7612 | 1.9415 | 97.074 | 7.7612 | 0 | 100
PV2 | PV3 | 40 | 0.377 |  | 73.687 | 68.487 | 0.13 | 5 | 62.2548 | 62.2548 | 2.3076 | 115.3776 | 61.6322 | 0.62255 | 99
PV3 | PV18 | 30 | 0.288 |  | 68.487 | 64.869 | 0.1206 | 5 | 47.558 | 48.1806 | 2.2226 | 111.128 | 48.1806 | 0 | 100
PV18 | PV19 | 40 | 0.055 |  | 64.869 | 61.091 | 0.09445 | 5 | 9.0823 | 9.0823 | 1.9669 | 98.3447 | 9.0823 | 0 | 100
PV19 | PV20 | 40 | 0.1 |  | 61.091 | 57.988 | 0.077575 | 5 | 16.5132 | 16.5132 | 1.7825 | 89.1273 | 16.5132 | 0 | 100
PV20 | PV7 | 50 | 0.1 |  | 57.988 | 54.114 | 0.07748 | 5 | 16.5132 | 16.5132 | 1.7815 | 89.0727 | 16.3481 | 0.16513 | 99
PV7 | PV8 | 40 | 0.258 |  | 54.114 | 51.014 | 0.0775 | 5 | 42.6041 | 42.7692 | 1.7817 | 89.0842 | 35.0707 | 7.6985 | 82
PV8 | PV9 | 40 | 0.258 |  | 51.014 | 47.752 | 0.08155 | 5 | 42.6041 | 50.3025 | 1.8276 | 91.3823 | 43.2602 | 7.0424 | 86
PV9 | PV10 | 40 | 0.258 |  | 47.752 | 43.38 | 0.1093 | 5 | 42.6041 | 49.6464 | 2.1159 | 105.7938 | 46.6676 | 2.9788 | 94
PV10 | PV11 | 16 | 0.129 |  | 43.38 | 41.38 | 0.125 | 5 | 21.302 | 24.2808 | 2.2627 | 113.1371 | 23.5524 | 0.72842 | 97
[6 empty] | CAPACIDADE HIDRÁULICA DAS SARJETAS | [6 empty] | ABEngenharia |  |  |  | Data: MAIO/2002
[6 empty] | RUA LUIZ BETTIOL TRECHO: ENTRE A ESTRADA GEDEON LEITE E A ESTRADA JÚLIO ANTÔNIO PEREIRA | [10 empty] | Revisão:
Visto:
[17 empty] | Pag.: | 13 | 12
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS

## pluvial
OBRA: | RUA LUIZ BETTIOL | [5 empty] | POA - IPH |  |  |  |  | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR= | 5 |  | K= | 76.92 |  | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO
| ENTRADA |  |  |  | SAÍDA | ENTRADA |  | SAÍDA | [8 empty] | ENTRADA
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m)
| 1 | 2 | 40 | 0.834 | 0.834 | 77.368 | 73.687 | 0.092025 | 5 | 137.7201 | 0.3 | 0.092 | 293.2931 | 4.1493 | 4.0829 | 0.16328 | 76.468 | 72.788
| 2 | 3 | 40 | 0.377 | 1.211 | 73.687 | 68.487 | 0.13 | 5.1633 | 199.9749 | 0.3 | 0.1225 | 338.4356 | 4.7879 | 4.9842 | 0.13375 | 72.488 | 67.588
| 3 | 3 | 40 | 0.288 | 1.499 | 68.487 | 63.812 | 0.11688 | 5.297 | 245.0325 | 0.3 | 0.1094 | 319.8281 | 4.5247 | 4.9907 | 0.13358 | 67.288 | 62.912
| 4 | 5 | 40 | 0.136 | 1.635 | 63.812 | 60.314 | 0.08745 | 5.4306 | 264.5365 | 0.4 | 0.0875 | 616.0018 | 4.902 | 4.7158 | 0.14137 | 62.812 | 59.312
| 5 | 6 | 40 | 0.134 | 1.769 | 60.314 | 57.214 | 0.0775 | 5.572 | 286.2171 | 0.4 | 0.0775 | 579.7341 | 4.6134 | 4.5857 | 0.14538 | 59.312 | 56.212
| 6 | 7 | 40 | 0.185 | 1.954 | 57.214 | 54.114 | 0.0775 | 5.7174 | 312.8901 | 0.4 | 0.0775 | 579.7341 | 4.6134 | 4.7011 | 0.14181 | 56.212 | 53.112
| 7 | 8 | 40 | 0.258 | 2.212 | 54.114 | 51.014 | 0.0775 | 5.8592 | 354.2031 | 0.4 | 0.0775 | 579.7341 | 4.6134 | 4.8395 | 0.13776 | 53.112 | 50.012
| 8 | 9 | 40 | 0.258 | 2.47 | 51.014 | 47.752 | 0.08155 | 5.9969 | 391.3962 | 0.4 | 0.0791 | 585.6878 | 4.6608 | 4.9917 | 0.13355 | 49.912 | 46.748
| 9 | 10 | 40 | 0.258 | 2.728 | 47.752 | 43.38 | 0.1093 | 6.1305 | 427.7286 | 0.4 | 0.0753 | 571.4463 | 4.5475 | 4.9886 | 0.13364 | 45.388 | 42.376
| 10 | 10A | 16 | 0.129 | 2.857 | 43.38 | 41.38 | 0.125 | 6.2641 | 447.9547 | 0.4 | 0.06875 | 546.0272 | 4.3452 | 4.8449 | 0.055041 | 41.476 | 40.376
| 10A | 11 | 16 | 0.129 | 2.986 | 41.38 | 39.38 | 0.125 | 6.3192 | 468.1809 | 0.4 | 0.06875 | 546.0272 | 4.3452 | 4.884 | 0.0546 | 39.476 | 38.376
| 11 | 12 | 6 | 0.138 | 3.124 | 39.38 | 39.071 | 0.0515 | 6.3192 | 489.8182 | 0.5 | 0.0515 | 856.8569 | 4.364 | 4.5036 | 0.022204 | 38.276 | 37.967
| 12 | 13 | 32 | 0.21 | 3.334 | 39.071 | 38.8 | 0.0084688 | 6.3192 | 522.7445 | 0.6 | 0.013 | 700.0456 | 2.4759 | 2.7161 | 0.19636 | 37.867 | 37.451
| 13 | 14 | 35.94 | 0.012 | 3.346 | 38.8 | 38.756 | 0.0012243 | 6.5155 | 519.0449 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.5676 | 0.3821 | 37.251 | 37.1432
| 14 | 15 | 21.1 | 0.007 | 3.353 | 38.756 | 38.73 | 0.0012322 | 6.8976 | 508.9452 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.5576 | 0.22578 | 37.1432 | 37.0799
| 15 | 16 | 7.8 | 0.003 | 3.356 | 38.73 | 38.68 | 0.0064103 | 7.1234 | 503.8027 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.5576 | 0.083464 | 37.0799 | 37.0565
| 16 | 17 | 11.28 | 0.004 | 3.36 | 38.68 | 38.34 | 0.030142 | 7.2069 | 504.4032 | 0.8 | 0.01 | 1322.2836 | 2.6306 | 2.4491 | 0.076762 | 37.0565 | 36.9437
| 17 | PVE1 | 18 | 0.012 | 3.372 | 38.34 | 37.5 | 0.046667 | 7.2836 | 506.2046 | 1 | 0.0077778 | 2114.3607 | 2.6921 | 2.2102 | 0.13573 | 35.94 | 35.8
| 18 | 19 | 40 | 0.055 | 0.055 | 64.869 | 61.091 | 0.09445 | 5 | 9.0823 | 0.3 | 0.095 | 298.0367 | 4.2164 | 1.8847 | 0.35372 | 63.969 | 60.169
| 19 | 20 | 40 | 0.1 | 0.155 | 61.091 | 57.988 | 0.077575 | 5.3537 | 25.3369 | 0.3 | 0.0775 | 269.19 | 3.8083 | 2.3611 | 0.28235 | 60.169 | 57.069
| 20 | 6 | 16 | 0.1 | 0.255 | 57.988 | 57.214 | 0.048375 | 5.6361 | 41.258 | 0.3 | 0.047313 | 210.3274 | 2.9756 | 2.3209 | 0.1149 | 57.069 | 56.312
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | ABEngenharia |  |  |  | Data: | MAIO/02
[6 empty] | RUA LUIZ BETTIOL TRECHO: DA ESTRADA GEDEON LEITE ATÉ A ESTRADA JÚLIO ANTÔNIO PEREIRA. | [10 empty] | Revisão:
Visto:
[17 empty] | Pag.: | 11

## VALORES (hidden)
Qh/Qd | Vh/Vd
0 | 0
0.01 | 0.321
0.02 | 0.396
0.03 | 0.447
0.04 | 0.487
0.05 | 0.521
0.06 | 0.55
0.07 | 0.575
0.08 | 0.599
0.09 | 0.62
0.1 | 0.639
0.11 | 0.657
0.12 | 0.674
0.13 | 0.69
0.14 | 0.705
0.15 | 0.719
0.16 | 0.732
0.17 | 0.745
0.18 | 0.757
0.19 | 0.769
0.2 | 0.78
0.21 | 0.791
0.22 | 0.802
0.23 | 0.812
0.24 | 0.821
0.25 | 0.831
0.26 | 0.84
0.27 | 0.849
0.28 | 0.857
0.29 | 0.866
0.3 | 0.874
0.31 | 0.881
0.32 | 0.889
0.33 | 0.897
0.34 | 0.904
0.35 | 0.911
0.36 | 0.918
0.37 | 0.924
0.38 | 0.931
0.39 | 0.937
0.4 | 0.944
0.41 | 0.95
0.42 | 0.956
0.43 | 0.962
0.44 | 0.967
0.45 | 0.973
0.46 | 0.979
0.47 | 0.984
0.48 | 0.989
0.49 | 0.994
0.5 | 1
0.51 | 1.004
0.52 | 1.009
0.53 | 1.014
0.54 | 1.019
0.55 | 1.023
0.56 | 1.028
0.57 | 1.032
0.58 | 1.036
0.59 | 1.041
0.6 | 1.045
0.61 | 1.049
0.62 | 1.053
0.63 | 1.057
0.64 | 1.06
0.65 | 1.064
0.66 | 1.068
0.67 | 1.071
0.68 | 1.075
0.69 | 1.078
0.7 | 1.081
0.71 | 1.085
0.72 | 1.088
0.73 | 1.091
0.74 | 1.094
0.75 | 1.097
0.76 | 1.1
0.77 | 1.103
0.78 | 1.105
0.79 | 1.108
0.8 | 1.111
0.81 | 1.113
0.82 | 1.115
0.83 | 1.118
0.84 | 1.12
0.85 | 1.122
0.86 | 1.124
0.87 | 1.126
0.88 | 1.128
0.89 | 1.13
0.9 | 1.131
0.91 | 1.133
0.92 | 1.134
0.93 | 1.136
0.94 | 1.137
0.95 | 1.138
0.96 | 1.139
0.97 | 1.139
0.98 | 1.14

## calculo (hidden)
OBRA: | RUA LUÍZ BETTIOL | [5 empty] | POA - IPH | [5 empty] | REDE DE ESGOTO PLUVIAL
TR= | 5 |  | K= | 76.92 |  | COEF. RUN-OFF = |  | 0.6 |  |  |  |  | PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO | [7 empty] | K= | 76.92
| ENTRADA |  |  |  | SAÍDA | ENTRADA |  | SAÍDA | [9 empty] | ENTRADA |  | Envelop
LOCAL | VÉRT. | VÉRT. | L | ÁREA (ha) | ÁREA (ha) | COTA RUA | COTA RUA | I rua | TC | VAZÃO | DN | DN | I canal | VAZÃO | VDN | VN | TP | COTA | COTA |  | ÁREA TUBO | QH/QD | VH/VD | CHUVA | TC | PROF A | PROF B | RECOBR | RECOBR |  |  | ÁREA SEÇÃO
| A | B | (m) | TRECHO | ACUM. | MONT. | JUS. | (m/m) | (min) | PROJ.(l/s) | (m) | (m) | (m/m) | CANAL (l/s) | (m/s) | (m/s) | (min) | MONT. (m) | JUS. (m) | (m)
| 1 | 2 | 40 | 0.834 | 0.834 | 77.368 | 73.687 | 0.092025 | 5 | 137.7201 | 0.22595 | 0.3 | 0.092 | 293.2931 | 4.1493 | 4.0829 | 0.16328 | 76.468 | 72.788 |  | 0.070685 | 0.47 | 0.984 | 99 | 5 | 0.9 | 0.899 | 0.6 | 0.599 | 1 | 2 | 0 | Ø 0,40
| 2 | 3 | 40 | 0.377 | 1.211 | 73.687 | 68.487 | 0.13 | 5.1633 | 199.9749 | 0.24628 | 0.3 | 0.1225 | 338.4356 | 4.7879 | 4.9842 | 0.13375 | 72.488 | 67.588 |  | 0.070685 | 0.59 | 1.041 | 99 | 5.1633 | 1.199 | 0.899 | 0.899 | 0.599 | 2 | 3 | 0 | Ø 0,50
| 3 | 4 | 40 | 0.288 | 1.499 | 68.487 | 63.812 | 0.11688 | 5.297 | 245.0325 | 0.27148 | 0.3 | 0.1094 | 319.8281 | 4.5247 | 4.9907 | 0.13358 | 67.288 | 62.912 |  | 0.070685 | 0.77 | 1.103 | 98 | 5.297 | 1.199 | 0.9 | 0.899 | 0.6 | 3 | 4 | 0 | Ø 0,60
| 4 | 5 | 40 | 0.136 | 1.635 | 63.812 | 60.314 | 0.08745 | 5.4306 | 264.5365 | 0.29134 | 0.4 | 0.0875 | 616.0018 | 4.902 | 4.7158 | 0.14137 | 62.812 | 59.312 |  | 0.12566 | 0.43 | 0.962 | 97 | 5.4306 | 1 | 1.002 | 0.6 | 0.602 | 4 | 5 | 0 | Ø 0,80
| 5 | 6 | 40 | 0.134 | 1.769 | 60.314 | 57.214 | 0.0775 | 5.572 | 286.2171 | 0.30698 | 0.4 | 0.0775 | 579.7341 | 4.6134 | 4.5857 | 0.14538 | 59.312 | 56.212 |  | 0.12566 | 0.49 | 0.994 | 97 | 5.572 | 1.002 | 1.002 | 0.602 | 0.602 | 5 | 6 | 0
| 6 | 7 | 40 | 0.185 | 1.954 | 57.214 | 54.114 | 0.0775 | 5.7174 | 312.8901 | 0.31741 | 0.4 | 0.0775 | 579.7341 | 4.6134 | 4.7011 | 0.14181 | 56.212 | 53.112 |  | 0.12566 | 0.54 | 1.019 | 96 | 5.7174 | 1.002 | 1.002 | 0.602 | 0.602 | 6 | 7 | 0
| 7 | 8 | 40 | 0.258 | 2.212 | 54.114 | 51.014 | 0.0775 | 5.8592 | 354.2031 | 0.33252 | 0.4 | 0.0775 | 579.7341 | 4.6134 | 4.8395 | 0.13776 | 53.112 | 50.012 |  | 0.12566 | 0.61 | 1.049 | 96 | 5.8592 | 1.002 | 1.002 | 0.602 | 0.602 | 7 | 8
| 8 | 9 | 40 | 0.258 | 2.47 | 51.014 | 47.752 | 0.08155 | 5.9969 | 391.3962 | 0.34389 | 0.4 | 0.0791 | 585.6878 | 4.6608 | 4.9917 | 0.13355 | 49.912 | 46.748 |  | 0.12566 | 0.67 | 1.071 | 95 | 5.9969 | 1.102 | 1.004 | 0.702 | 0.604 | 8 | 9
| 9 | 10 | 40 | 0.258 | 2.728 | 47.752 | 43.38 | 0.1093 | 6.1305 | 427.7286 | 0.35882 | 0.4 | 0.0753 | 571.4463 | 4.5475 | 4.9886 | 0.13364 | 45.388 | 42.376 |  | 0.12566 | 0.75 | 1.097 | 94 | 6.1305 | 2.364 | 1.004 | 1.964 | 0.604 | 9 | 10
| 10 | 10A | 16 | 0.129 | 2.857 | 43.38 | 41.38 | 0.125 | 6.2641 | 447.9547 | 0.37138 | 0.4 | 0.06875 | 546.0272 | 4.3452 | 4.8449 | 0.055041 | 41.476 | 40.376 |  | 0.12566 | 0.82 | 1.115 | 94 | 6.2641 | 1.904 | 1.004 | 1.504 | 0.604 | 10 | 10A
| 10A | 11 | 16 | 0.129 | 2.986 | 41.38 | 39.38 | 0.125 | 6.3192 | 468.1809 | 0.37758 | 0.4 | 0.06875 | 546.0272 | 4.3452 | 4.884 | 0.0546 | 39.476 | 38.376 |  | 0.12566 | 0.86 | 1.124 | 94 | 6.3192 | 1.904 | 1.004 | 1.504 | 0.604 | 10A | 11
| 11 | 12 | 6 | 0.138 | 3.124 | 39.38 | 39.071 | 0.0515 | 6.3192 | 489.8182 | 0.40541 | 0.5 | 0.0515 | 856.8569 | 4.364 | 4.5036 | 0.022204 | 38.276 | 37.967 | 6 | 0.19635 | 0.57 | 1.032 | 94 | 6.3192 | 1.104 | 1.104 | 0.604 | 0.604 | 11 | 12
| 12 | 13 | 32 | 0.21 | 3.334 | 39.071 | 38.8 | 0.0084688 | 6.3192 | 522.7445 | 0.53776 | 0.6 | 0.013 | 700.0456 | 2.4759 | 2.7161 | 0.19636 | 37.867 | 37.451 |  | 0.28274 | 0.75 | 1.097 | 94 | 6.3192 | 1.204 | 1.349 | 0.604 | 0.749 | 12 | 13
| 13 | 14 | 36 | 0.012 | 3.346 | 38.8 | 38.756 | 0.0012222 | 6.5155 | 519.0449 | 0.70605 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.5676 | 0.38274 | 37.251 | 37.143 |  | 0.50265 | 0.72 | 1.088 | 93 | 6.5155 | 1.549 | 1.613 | 0.749 | 0.813 | 13 | 14
| 14 | 15 | 21 | 0.007 | 3.353 | 38.756 | 38.73 | 0.0012381 | 6.8983 | 508.9452 | 0.70086 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.5576 | 0.22471 | 37.143 | 37.08 |  | 0.50265 | 0.7 | 1.081 | 91 | 6.8983 | 1.613 | 1.65 | 0.813 | 0.85 | 14 | 15
| 15 | 16 | 8 | 0.003 | 3.356 | 38.73 | 38.68 | 0.00625 | 7.123 | 503.8027 | 0.6982 | 0.8 | 0.003 | 724.2446 | 1.4409 | 1.5576 | 0.085604 | 37.08 | 37.056 |  | 0.50265 | 0.7 | 1.081 | 90 | 7.123 | 1.65 | 1.624 | 0.85 | 0.824 | 15 | 16
| 16 | 17 | 11 | 0.004 | 3.36 | 38.68 | 38.34 | 0.030909 | 7.2086 | 504.4032 | 0.55736 | 0.8 | 0.01 | 1322.2836 | 2.6306 | 2.4491 | 0.074857 | 37.056 | 36.946 |  | 0.50265 | 0.38 | 0.931 | 90 | 7.2086 | 1.624 | 1.394 | 0.824 | 0.594 | 16 | 17
| 17 | PVE1 | 18 | 0.012 | 3.372 | 38.34 | 37.5 | 0.046667 | 7.2834 | 506.2046 | 0.58503 | 1 | 0.0077778 | 2114.3607 | 2.6921 | 2.2102 | 0.13573 | 35.94 | 35.8 | 18 | 0.78539 | 0.24 | 0.821 | 90 | 7.2834 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 17 | PVE1
| 18 | 19 | 40 | 0.055 | 0.055 | 64.869 | 61.091 | 0.09445 | 5 | 9.0823 | 0.08102 | 0.3 | 0.095 | 298.0367 | 4.2164 | 1.8847 | 0.35372 | 63.969 | 60.169 |  | 0.070685 | 0.03 | 0.447 | 99 | 5 | 0.9 | 0.922 | 0.6 | 0.622 | 18 | 19
| 19 | 20 | 40 | 0.1 | 0.155 | 61.091 | 57.988 | 0.077575 | 5.3537 | 25.3369 | 0.12367 | 0.3 | 0.0775 | 269.19 | 3.8083 | 2.3611 | 0.28235 | 60.169 | 57.069 |  | 0.070685 | 0.09 | 0.62 | 98 | 5.3537 | 0.922 | 0.919 | 0.622 | 0.619 | 19 | 20
| 20 | 6 | 16 | 0.1 | 0.255 | 57.988 | 57.214 | 0.048375 | 5.6361 | 41.258 | 0.16287 | 0.3 | 0.047313 | 210.3274 | 2.9756 | 2.3209 | 0.1149 | 57.069 | 56.312 | 16 | 0.070685 | 0.2 | 0.78 | 97 | 5.6361 | 0.919 | 0.902 | 0.619 | 0.602 | 20 | 6
OBS:Entrada de dados em vermelho
Postos: | H1
CURITIBA
POA - 8 DISMAE
POA - AEROPORTO
POA - IPH
POA - REDENÇÃO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS |  |  |  |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | [11 empty] | Data: | JUN/01
[6 empty] | RUA FREDERICO MENTZ TRECHO: ENTRE RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA E GRACIANO CAMOZZATO | [11 empty] | Revisão: | LF
Visto:
[18 empty] | Pag.: | 01/01
Note on U7: PIRESS: INSERIR COMPRIMENTO DE ENVELOPAMENTO

## DADOS PARA ORÇAMENTO (hidden)
DADOS SOBRE TUBOS |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | VOLUME | REMOÇÃO | TRAVESSIA
DN | DN EXT | LARG VALA | ESPESSURA | ENROCAMENTO | LARG RADIER | ÁREA RADIER | ENVELOP | DN TUBO | ENROCAM | ENVELOP | RADIER | ESCAV TOT | REMOÇÃO
30 | 0.37 | 0.9 | 0.035 | 0.2 | 0.57 | 0.057 | 0.217 | 0.107 | 0.18 | 0.217 | 0.06 | 1.14 | 0.107
40 | 0.48 | 1 | 0.04 | 0.2 | 0.68 | 0.068 | 0.281 | 0.181 | 0.2 | 0.281 | 0.096 | 1.296 | 0.181
50 | 0.6 | 1.2 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 0.08 | 0.357 | 0.283
60 | 0.72 | 1.3 | 0.06 | 0.2 | 0.92 | 0.092 | 0.439 | 0.407
70
80 | 0.96 | 1.6 | 0.08 | 0.2 | 1.16 | 0.116 | 0.638 | 0.754
90
100 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.14 | 0.829 | 1.131
120 | 1.46 | 2.2 | 0.13 | 0.2 | 1.66 | 0.166 | 1.081 | 1.674
150 | 1.8 | 2.7 | 0.15 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.455 | 2.54

## CÁLCULO DAS QUANTIDADES
RUA LUIZ BETTIOL | [37 empty] | COMPRIMENTO DOS TUBOS | [7 empty] | POÇOS DE VISITAS | [8 empty] | TRAVESSIAS Hméd=1
PV | TIPO | COTAS |  |  | Altura | Altura | Altura | Trecho |  | Compri- | Ø | Enve- |  | L(m) | h(m) | e(m) | h(m) | Escor | h(m) | largura | Enroca- | Largura | Largura | Largura | Radier | Radier | Escav. | Escav. | Vol. | Envel. | Envel. | Remoç | Vol | Remoç. | Reaterro | Escor. |  | DIAMETROS | [7 empty] | PV Tipo A |  |  | PV Tipo B |  |  | PV Tipo C |  |  | L(m) Digit | DN | DN 30 (Sug) | Enroc | Envel | Radier | Escav | Remoç. | Reater
Nº | A,B,C | Fundo | Fundo | Tampa | 1 | 2 | do PV | (PV/BL-PV) |  | mento | (cm) | lope | DN | envelop | média | de | da |  | enroc. | vala | mento | radier | radier | radier | (m2) | (m3) | adicion. | total | Env. | parcial |  | p/ DN | tubos |  |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | Nº | Altura | adicional | Nº | Altura | adicional | Nº | Altura | adicional
|  | 1(m) | 2(m) | (m) | (m) | (m) | (m) |  |  | L(m) |  | (1/0) | (m) | parc(m) |  | tubo | escav. | (1/0) |  | (m) | (m3) | Diametro | Envelop | (m) | Área | Vol | (m3) | (m3) | (m3/m) | (m) | (m3) | (m3/m) | (m3) | (m3) | (m3) | (m2) |  | m | m | m | m | m | m | m | m | A | (m) | (m) | B | (m) | (m) | C | (m) | (m) |  |  |  | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3)
T O T A L I Z A Ç Ã O ==>> | [6 empty] | 28.463 |  |  | 620 |  |  | 0 | 40 | [6 empty] | 141.52 | 6.04 | 2.77 | 7.41 | 1.662 | 12.728 | 154.248 | 1040.3365 | 7.727 | 40 | 20.536 | 6.927 | 164.728 | 174.784 | 865.5525 | 395.611 | 0 | 216 | 272 | 6 | 32 | 76 | 18 | 0 | 0 | 16 | 19.627 | 3.986 | 5 | 8.836 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 180 | 11.88 | 14.322 | 3.96 | 75.24 | 7.062 | 68.178
1 | A | 76.468 | 76.468 | 77.368 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 2 | 40 | 30 | 0 |  | 0 | 1.0495 | 0.035 | 1.0845 | 0 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 7.2 | 46.242 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 4.28 | 7.2 | 39.042 | 0 |  | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | A | 72.488 | 72.788 | 73.687 | 1.199 | 0.899 | 1.199 | 2 | 3 | 40 | 30 | 0 |  | 0 | 1.049 | 0.035 | 1.084 | 0 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 7.2 | 46.224 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 4.28 | 7.2 | 39.024 | 0 |  | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | A | 67.288 | 67.588 | 68.487 | 1.199 | 0.899 | 1.199 | 3 | 4 | 40 | 30 | 0 |  | 0 | 0.9495 | 0.035 | 0.9845 | 0 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 7.2 | 42.642 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 4.28 | 7.2 | 35.442 | 0 |  | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | A | 62.812 | 62.912 | 63.812 | 1 | 0.9 | 1 | 4 | 5 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0.951 | 0.04 | 0.991 | 0 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 8 | 47.64 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 7.24 | 8 | 39.64 | 0 |  | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | A | 59.312 | 59.312 | 60.314 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 5 | 6 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 1.002 | 0.04 | 1.042 | 0 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 8 | 49.68 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 7.24 | 8 | 41.68 | 0 |  | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | A | 56.212 | 56.212 | 57.214 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 6 | 7 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 1.002 | 0.04 | 1.042 | 0 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 8 | 49.68 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 7.24 | 8 | 41.68 | 0 |  | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | A | 53.112 | 53.112 | 54.114 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 7 | 8 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 1.052 | 0.04 | 1.092 | 0 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 8 | 51.68 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 7.24 | 8 | 43.68 | 0 |  | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 30 | 1.98 | 2.387 | 0.66 | 12.54 | 1.177 | 11.363
8 | A | 49.912 | 50.012 | 51.014 | 1.102 | 1.002 | 1.102 | 8 | 9 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 1.683 | 0.04 | 1.723 | 1 | 0.2 | 1.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 10.4 | 99.996 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 7.24 | 10.4 | 89.596 | 137.84 |  | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 30 | 1.98 | 2.387 | 0.66 | 12.54 | 1.177 | 11.363
9 | A | 45.388 | 46.748 | 47.752 | 2.364 | 1.004 | 2.364 | 9 | 10 | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 1.454 | 0.04 | 1.494 | 0 | 0.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 8 | 67.76 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 7.24 | 8 | 59.76 | 0 |  | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.364 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 30 | 1.98 | 2.387 | 0.66 | 12.54 | 1.177 | 11.363
10 | A | 41.476 | 42.376 | 43.38 | 1.904 | 1.004 | 1.904 | 10 | 10A | 16 | 40 | 0 |  | 0 | 1.454 | 0.04 | 1.494 | 0 | 0.2 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 3.2 | 27.104 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 2.896 | 3.2 | 23.904 | 0 |  | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.904 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 30 | 1.98 | 2.387 | 0.66 | 12.54 | 1.177 | 11.363
10A | A | 39.476 | 40.376 | 41.38 | 1.904 | 1.004 | 1.904 | 10A | 11 | 16 | 40 | 0 |  | 0 | 1.054 | 0.04 | 1.094 | 0 | 0.2 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 3.2 | 20.704 | 0.281 | 0 | 0 | 0.181 | 2.896 | 3.2 | 17.504 | 0 |  | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.904 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 30 | 1.98 | 2.387 | 0.66 | 12.54 | 1.177 | 11.363
11 | A | 38.276 | 38.376 | 39.38 | 1.104 | 1.004 | 1.104 | 11 | 12 | 6 | 50 | 1 |  | 6 | 1.104 | 0.05 | 1.154 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.44 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | 0.48 | 1.92 | 10.2288 | 0.357 | 6 | 2.142 | 0.283 | 1.698 | 4.062 | 6.1668 | 0 |  | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 30 | 1.98 | 2.387 | 0.66 | 12.54 | 1.177 | 11.363
12 | A | 37.867 | 37.967 | 39.071 | 1.204 | 1.104 | 1.204 | 12 | 13 | 32 | 60 | 0 |  | 0 | 1.3265 | 0.06 | 1.3865 | 0 | 0.2 | 1.3 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 8.32 | 65.9984 | 0.439 | 0 | 0 | 0.407 | 13.024 | 8.32 | 57.6784 | 0 |  | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 1 | 1.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | B | 37.251 | 37.451 | 38.8 | 1.549 | 1.349 | 1.549 | 13 | 14 | 36 | 80 | 0 |  | 0 | 1.481 | 0.08 | 1.561 | 1 | 0.2 | 1.9 | 13.68 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0.116 | 4.176 | 17.856 | 124.6284 | 0.638 | 0 | 0 | 0.754 | 27.144 | 17.856 | 106.7724 | 112.392 |  | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.549 | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | B | 37.143 | 37.143 | 38.756 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 14 | 15 | 21 | 80 | 0 |  | 0 | 1.6315 | 0.08 | 1.7115 | 1 | 0.2 | 1.9 | 7.98 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0.116 | 2.436 | 10.416 | 78.7048 | 0.638 | 0 | 0 | 0.754 | 15.834 | 10.416 | 68.2888 | 71.883 |  | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.613 | 0.113 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | B | 37.08 | 37.08 | 38.73 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 15 | 16 | 8 | 80 | 0 |  | 0 | 1.637 | 0.08 | 1.717 | 1 | 0.2 | 1.9 | 3.04 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0.116 | 0.928 | 3.968 | 30.0664 | 0.638 | 0 | 0 | 0.754 | 6.032 | 3.968 | 26.0984 | 27.472 |  | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | B | 37.056 | 37.056 | 38.68 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 16 | 17 | 11 | 80 | 0 |  | 0 | 2.012 | 0.08 | 2.092 | 1 | 0.2 | 1.9 | 4.18 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0.116 | 1.276 | 5.456 | 49.1788 | 0.638 | 0 | 0 | 0.754 | 8.294 | 5.456 | 43.7228 | 46.024 |  | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.624 | 0.124 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | B | 35.94 | 36.946 | 38.34 | 2.4 | 1.394 | 2.4 | 17 | PVE1 | 18 | 100 | 1 |  | 18 | 0.697 | 0.1 | 0.797 | 0 | 0.2 | 2 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.14 | 2.52 | 9.72 | 38.412 | 0.829 | 18 | 14.922 | 1.131 | 20.358 | 24.642 | 13.77 | 0 |  | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | 0 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | A | 63.969 | 63.969 | 64.869 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 18 | 19 | 40 | 30 | 0 |  | 0 | 0.911 | 0.035 | 0.946 | 0 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 7.2 | 41.256 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 4.28 | 7.2 | 34.056 | 0 |  | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | A | 60.169 | 60.169 | 61.091 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 19 | 20 | 40 | 30 | 0 |  | 0 | 0.9205 | 0.035 | 0.9555 | 0 | 0.2 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 7.2 | 41.598 | 0.217 | 0 | 0 | 0.107 | 4.28 | 7.2 | 34.398 | 0 |  | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | A | 57.069 | 57.069 | 57.988 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 20 | 6 | 16 | 30 | 1 |  | 16 | 0.4595 | 0.035 | 0.4945 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.88 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.057 | 0.912 | 3.792 | 10.9128 | 0.217 | 16 | 3.472 | 0.107 | 1.712 | 7.264 | 3.6488 | 0 |  | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | folha 01/02 | [27 empty] | folha 02/02
[38 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
[38 empty] | 0 |  | -
[38 empty] | 0 |  | -
[38 empty] | 0 |  | -
[38 empty] | 0 |  | -
[38 empty] | 0 |  | -
0
0
0

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
EPO - DIVISÃO DE PROJETOS VIÁRIOS
[5 empty] | Data: | MAIO.02
ORÇAMENTO
tabela base preço unitário:Smov-Jun/02
1-DRENAGEM PLUVIAL
Coluna | Cód. | ÍTEM | Unidades | Quantitativos | Vl. Unitários | Total (R$) | 2000-10-01 | 2002-06-01
AC6+BJ6 | 90 | Escavação mec vala terra com retroescav prof 2,50 m | m3 | 1115.5765 | 4.36 | 4863.9133 | 4.36 | 4.36
(27x1,2)BL | 93 | Escavação manual valas em terra até 1,5 m prof | m3 | 32.4 | 13.45 | 435.78 | 13.45 | 13.45
AJ6+BL6 | 103 | Reenchimento de valas com material local (reaterro) | m3 | 933.7305 | 4.31 | 4024.3782 | 4.31 | 4.31
AK6 | 106 | Escoramento tipo A | m3 | 395.611 | 6.94 | 2745.5403 | 6.94 | 6.94
AF6+AZ6 | 110 | Lastro de concreto simples 15 mPa c/ forma (envelop) | m3 | 34.858 | 286.84 | 9998.6687 | 241.73 | 286.84
AA6+BI6 | 111 | Radier de concreto armado 15 mPa | m3 | 16.688 | 373.05 | 6225.4584 | 310.88 | 373.05
V6+BG6 | 112 | Enrocamento com pedra britada | m3 | 153.4 | 41.62 | 6384.508 | 41.62 | 41.62
AM6+BD6(30) | 125 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.30 P.B | m | 282 | 22.75 | 6415.5 | 18.96 | 22.75
AN6 | 126 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.40 P.B | m | 272 | 30.64 | 8334.08 | 28.09 | 30.64
AO6 | 127 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.50 P.B | m | 6 | 43.35 | 260.1 | 39.2 | 43.35
AP6+Trav | 128 | Fornec e assent tubo concr simples C2 0.60 P.B | m | 32 | 54.48 | 1743.36 | 48.23 | 54.48
AQ6+Trav | 135 | Fornec e assent tubo concr armado CA-2 0.80 MF | m | 76 | 135.65 | 10309.4 | 120.64 | 135.65
AR6+Trav | 140 | Fornec e assent tubo concr armado CA -2 1.00 MF | m | 18 | 190.87 | 3435.66 | 170.66 | 190.87
AS6+Trav | 141 | Fornec e assent tubo concr armado CA -2 1.20 MF | m | 0 | 272.31 | 0 | 226.93 | 272.31
AT6+Trav | 142 | Fornec e assent tubo concr armado CA -2 1.50 MF | m | 0 | 457.42 | 0 | 381.19 | 457.42
AU6 | 156 | Poço de visita tipo A 0,80x0,80x1,00 completo | un | 16 | 288.97 | 4623.52 | 266.48 | 288.97
AW6 | 157 | Metro adicional de P.V tipo A 0,80x0,80 | m | 3.986 | 219.14 | 873.492 | 205.21 | 219.14
AX6 | 158 | Poço de visita tipo B 1,00x1,00x1,50 completo | un | 5 | 439.64 | 2198.2 | 406.32 | 439.64
AZ6 | 159 | Metro adicional de P.V tipo B 1,00x1,00 | m | 1.336 | 266.11 | 355.523 | 249.04 | 266.11
BA6 | 160 | Poço de visita tipo C 1,00x1,30x1,50 c/ chassis compl | un | 0 | 550.57 | 0 | 471.23 | 550.57
BC6 | 161 | Metro adicional de P.V tipo C 1,00x1,30 | m | 0 | 335.21 | 0 | 283.12 | 335.21
CONTAR | 172 | Boca-de-lobo c/ fornec e coloc artefatos | un | 27 | 193.06 | 5212.62 | 172.78 | 193.06
[5 empty] | Total | 78439.702
ABEngenharia
Execução de infra-estrutura e pavimentação da Rua Luiz Bettiol, trecho da Estrada Gedeon Leite à Estrada Júlio Antônio Pereira - Lote 07(Chapéu do Sol) ( 460,36 m).