3-PROJETO  DE  DRENAGEM ( 1 ETAPA )

3.1 - Introdução

A seguir será apresentado o Memorial Descritivo  do Projeto de Drenagem, conforme normatiza o caderno de encargos do DEP-PMPA.

3.2 - Concepção do Projeto

O Projeto foi concebido com o intuito de proporcionar a micro drenagem da Avenida, no trecho entre Av. Wenceslau Escobar e a Rua Camaquã referente a 1 etapa de implantação.

O Projeto Integrado Camaquã contempla a macro drenagem deste trecho da avenida sem levar em conta sua duplicação, sendo necessário ajustes na micro drenagem visando adaptação para implantação da segunda pista.

O critério básico foi o de captar as águas superficiais através de bocas-de-lobo de máxima eficiência conduzindo-as por tubulação até a canalização existente ou projetada no Projeto Integrado Camaquã.

A Rede Pluvial foi projetada sob a calçada.

3.3 - Parâmetros Fixados para o Projeto

De acordo com o zoneamento foi utilizado o do 8 DISME para a determinação da intensidade máxima de precipitação.

Foi utilizado coeficiente de run-off ponderado para zona residencial urbana:

c=(10 x 0,90 + 20 x 0,60) / 30 = 0,70.

3.4 - Método de Cálculo

Foi utilizada a metodologia descrita no Caderno de Encargos do DEP a qual é:

Para cálculo da vazão de Projeto foi utilizada a fórmula do Método Racional, visto que as áreas de contribuição se enquadram na faixa de aplicação do método;

O tempo de concentração para as áreas de cabeceira foi calculado pela fórmula de Kirpich;

A vazão da tubulação foi calculada como utilizando-se a fórmula de Manning associada a equação da continuidade para tubos parcialmente cheios;

A velocidade de escoamento foi determinada para a lamina d’água necessária para escoar a vazão de Projeto e comparada com a velocidade mínima e máxima permitida.

3.5 - Destino Final dos Efluentes

Será o conduto forçado projetado no Projeto Integrado Camaquã.

3.6 - Interferências

3.6.1 – Rede de água

Foram representadas conforme cadastro do DMAE, que não foi atualizado após a canalização do arroio. Aparentemente haverá necessidade de remanejo de uma interferência com rede DN 75 Fo.Fo.

3.6.2 – Rede de esgoto sanitário

No setor de cadastro do DMAE, não consta a existência de rede nesta via;

3.6.3 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CEEE, não consta a existência de rede nesta via;

3.6.4 – Rede elétrica subterrânea

No setor de cadastro da CRT, não consta a existência de rede nesta via;