EIXO DA RUA ANITA GARIBALDI ATÉ AV. JOÃO WALLIG

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                          01/3

Edição 01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0 - GENERALIDADES

Trata o presente do projeto de dimensionamento da rede de eletrificação e iluminação pública dos arruamentos a serem implantados em continuação da rua Carlos Legori, a partir do eixo da rua Anita Garibaldi até a Av. João Wallig, em Porto Alegre, RS.

2.0 - CARGA INSTALADA E DEMANDA DIVERSIFICADA

Para a iluminação das ruas foi prevista uma carga de 250 VA por luminária.

Temos portanto uma carga instalada prevista total de 9.200 VA.

3.0 - POSTES

Os postes serão concreto tronco-cônico com carga mínima de 400 daN, e sinalizado nas situações que requeiram poste mais reforçado, conforme indicado em planta e nas planilhas de calculo mecânico.

Para a rede primária (média tensão) os postes serão de 11m e  12m de altura total, conforme indicado na planta.

Para a rede secundária (baixa tensão) os postes serão de 9m de altura total.

4.0 - MÉDIA TENSÃO

Para atendimento da área deverá ser efetuada derivação da rede aérea existente ao longo da Rua Anita Garibaldi.

No poste  posterior à  derivação,  deverá ser instalada proteção com os seguintes equipamentos:

- conjunto de três chaves seccionadora monofásica base C-300 A-15kV-porta fusível 100 A-15kV-7,1KA, com elo fusível a ser indicado pela CEEE;

Toda a rede aérea de média tensão será em condutor de alumínio puro CA 1/0 AWG em nível de tensão de 13,8 kV, fixadas em estruturas de madeira ou metálica tipo N1,M1, N2,M2 N3,M3 e N4,M4  conforme indicado em planta.

5.0 - TRANSFORMADOR

Para atendimento das cargas de BT foi prevista a instalação de transformadores de distribuição do tipo TD1, padrão CEEE, para uso ao tempo com refrigeração natural em banho de óleo isolante, com os acessórios normais previstos pela ABNT e com as seguintes características:

- classe 15kV

- potencia  45 kVA  - trifásico

- tensão primária 12.000/12.600/13.200V triângulo

- tensão secundária 220/127V estrela com neutro acessível

- freqüência 60Hz

- impedância 4%

EIXO DA RUA ANITA GARIBALDI ATÉ AV. JOÃO WALLIG

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                          02/3

# Edição 01

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.0 - BAIXA TENSÃO

A rede de distribuição secundária nas ruas externas será em cabo nú de alumínio puro CA 1/0 AWG, considerando a queda de tensão máxima de 3,5%. O vão máximo será de 35m.

As tensões de operação serão 220V fase-fase e 127V fase-neutro, 60Hz.

Os condutores serão ancorados nos postes por meio de estruturas zincadas (armação secundária de 2 estribos) com isolador roldana  de 76x80mm de cerâmica.

Para o condutor neutro da rede em cabo nú, será utilizado isolador de 2 leitos.

Será instalada no poste, no lado oposto da rede e na altura do condutor neutro, estrutura zincada tipo AS-11 (armação secundária de 1 estribo) com isolador roldana 76x80mm de cerâmica, para permitir a futura ligação do ramal dos consumidores.

Todos os circuitos serão no sistema trifásico mais neutro (4 fios).

7.0 - ATERRAMENTO

Para aterramento das descargas foram previstos pontos de terra ao longo da rede.

Todas as descidas serão em cabo de cobre nú CC 6 AWG.

Nos postes de concreto o cabo descerá por dentro do poste

Somente o condutor neutro deverá ser aterrado.

A haste terra será em aço cobreado 16x2400mm, enterrada total e verticalmente no solo a 1,00m do poste, devendo a resistência não ultrapassar a 10 ohms.

No poste do transformador o aterramento será efetuado com malha de cobre e três ponteiras de terra, de aço cobreado 16 x 2400mm,  tudo conforme padrão, servindo também como aterramento para o pára-raios, tudo em cabo de cobre nú # 25mm2.

8.0 - ESTAIAMENTO

Os postes de fim de linha da rede, levarão  estais de superfície ou base concretada, para juntamente com o poste absorverem os esforços da rede.

Na rede de média tensão, baixa tensão  e mista, os postes em deflexão deverão ter tração de ruptura adequada e levarão base de concreto para  absorverem os esforços da rede sem necessidade de uso de estais de superfície.

Os estais de superfície serão do tipo de cruzeta a poste (epcy) ou ainda estais de poste a poste (epp)

Nos estais de superfície, em qualquer caso o cabo a ser utilizado será de aço com DN 7,94mm ou conforme indicado no cálculo mecânico.

EIXO DA RUA ANITA GARIBALDI ATÉ AV. JOÃO WALLIG

LOTEAMENTO RESIDENCIAL HÍPICA BOULEVARD

REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ILUMINAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                          03/3

# Edição 01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.0 - ILUMINAÇÃO

A iluminação das ruas será por meio de luminária padrão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, modelo LP-2 VP, fechada, difusor em policarbonato, tipo eficiente, para uma lâmpada vapor de sódio 250VA-220V em ponta de braço de aço galvanizado tubular modelo IP-B2 fixado no poste da rede de distribuição e quando no poste do transformador modelo IP-B5 .

A derivação da rede de energia elétrica para a luminária será por meio de condutor 2,5mm2 com isolamento para 750V.

A iluminação será comandada  por meio de relé fotoelétrico 5A-220V, individual para cada luminária  e fixado no corpo da luminária.

Os reatores serão do tipo externo VS 250VA-220V-609Hz, fixados na base do braço, junto ao poste, no parafuso inferior da fixação do braço ao poste.

10.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além do disposto neste memorial, deverá ser obedecido conforme for aplicável as disposições da ABNT, regulamentos e padronizações da CEEE e Prefeitura Municipal.

em abril de 2007

Antonio P. da Motta

Eng. Eletr. CP 6229-D

Rua Afonso Taunay, 180/803

Porto Alegre, RS – CEP 90520-540

Fone 3029.4459 – cel 9966.6598

motta.almeida@net.crea-rs.org.br