LIGAÇÃO VIÁRIA DA AV. MÁRIO MENEGHETTI

###### REGIÃO LESTE

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

DEP/PMPA

ÍNDICE

1 - MEMORIAL DESCRITIVO	03

- - Concepção	03

- - Traçado de Rede	03

- - Cálculo das Vazões	07

- - Áreas Contribuintes	08

- - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência	08

- - Tempo de Concentração	09

- - Dimensionamento Hidráulico	09

2 - CÁLCULOS HIDRÁULICOS	10

- - Sistemática	10

- - Previsão das Bocas de Lobo	11

- - Planilhas	12

3 - RECOMENDAÇÕES FINAIS	14

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	15

5 - QUANTITATIVOS	15

PLANTAS

CADASTROS

1 - MEMORIAL DESCRITIVO

# 1.1 - Concepção

O presente projeto de drenagem, tem por objetivo, avaliar, dimensionar e implantar novos sistemas coletores de esgotos pluviais para a Ligação Viária da Av. Mário Meneghetti, localizada na Região Leste de Porto Alegre. A rede pluvial terá a finalidade de captar, e definir o lançamento final das águas pluviais, propiciando a conservação de pavimentos, redução de problemas de erosão, proteção de vidas humanas, residências e veículos, e eliminação de riscos à saúde pública.

O sistema poderá eventualmente, a critério do DEP, receber contribuições de esgotos domésticos, desta forma atuando como sistema unitário de esgotos.

A concepção do sistema seguiu as orientações e critérios do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - DEP, bem como seu Caderno de Encargos - CE/92.

# 1.2 - Traçado da Rede

No traçado da rede coletora levou-se em consideração, entre outros, os seguintes aspectos:

- A topografia da região;

- As condições geométricas da via urbana;

- Existência de rede de esgoto pluvial;

- Existência de meio-fio junto aos passeios laterais;

- Limitação de espaços para implantação da rede e seus dispositivos;

- Possibilidade de funcionamento como rede mista;

- Condições de operação e manutenção da rede;

- Definição do ponto de lançamento final.

O atendimento aos aspectos supra citados, culminou na concepção do sistema de drenagem, apresentado nas plantas anexas a este volume.

A previsão das bocas de lobo, teve como base o cálculo da capacidade de escoamento das águas pluviais pela sarjeta, limitada pela lâmina dágua com largura máxima de 2,00m e em função da velocidade máxima de escoamento e da capacidade de captação do efluente pluvial pelas bocas de lobo, limites estes estabelecidos pela Equipe Fiscal do DEP.

A seção tipo de pavimentação projetada, apresenta um segmento duplicado com canteiro central de largura de 2,00m, e duas pistas com 10,00m de largura cada. As pistas terão declividade transversal de 2,5% para os bordos externos da avenida junto ao passeio.

O projeto de drenagem da Avenida Mário Meneguethi, prevê o lançamento final dos efluentes em quatro locais diferentes, com deságue em talvegues existentes com a previsão de bocas de bueiro em concreto simples na extremidade de cada coletor e descidas d’água de aterro em degraus, dissipadores de energia e enrocamento dos valos com pedra amarroada  quando necessário.

Nos segmentos em corte, foi previsto na extremidade do passeio junto ao talude, canaletas de concreto do tipo meia-cana com diâmetro de 0,30m. Estas sarjetas terão a finalidade interceptar as águas que escoam pelo talude e os materiais trazidos por elas, evitando o contato com o passeio.

Nos segmentos em aterro, foi previsto a montante, valetas trapezoidais de concreto, que terão a finalidade de encaminhar as águas superficiais, até os bueiros mais próximos, evitando o contato das águas com os taludes de aterro.

- Coletores 01 e 06:

O coletor 01, capta as águas da pista da esquerda, no sentido do estaqueamento, com lançamento final em tubo de diâmetro de 0,60m na estaca 0+160, onde foi previsto boca de bueiro em concreto simples, com esconsidade de 25o e dissipador de energia do tipo DEB-02. O coletor foi projetado pelo passeio, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m e com 1,00m na travessia da avenida. Conectado ao PV-02, através de tubos de 0,60m de diâmetro, foi previsto uma caixa coletora de talvegue, sem tampa, com as mesmas dimensões do Poço de Visita Tipo B, para captar as águas do talvegue à montante da rodovia.

O coletor 06, capta as águas da pista da direita, no mesmo segmento do coletor 01, conectando-se a este coletor no PV-01. A rede foi projetada pelo passeio, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m.

- Coletores 02 e 07:

O coletor 02, capta as águas da pista da esquerda, no sentido do estaqueamento, com lançamento final em tubo de diâmetro de 0,60m na estaca 0+340, sendo previsto, na extremidade da rede, boca de bueiro em concreto simples, descida de aterro em degraus, com altura de 2,00m, do tipo DAD-03 e dissipador de energia do tipo DEB-02. O coletor foi projetado pelo passeio, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m e com 1,00m na travessia da avenida. Conectado ao PV-09, através de tubos de 0,60m de diâmetro, foi projetado uma boca de bueiro em concreto para captar as águas do talvegue à montante da rodovia.

O coletor 07, capta as águas da pista da direita, no mesmo segmento do coletor 02, conectando-se a este coletor no PV-08. A rede foi projetada pelo passeio, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m.

- Coletores 03 e 08:

O coletor 03, capta as águas da pista da esquerda, no sentido do estaqueamento, com lançamento final em tubo de diâmetro de 0,40m na estaca 0+530, com previsão, na extremidade da rede, de boca de bueiro em concreto simples, descida de aterro em degraus, com altura de 2,00m, do tipo DAD-03 e dissipador de energia do tipo DEB-02. O coletor foi projetado pelo passeio, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m e de 1,00m na travessia da avenida. O PV-15 foi projetado no local onde já havia outra caixa que coleta as águas nas proximidades da escola existente.

O coletor 08, capta as águas da pista da direita, no mesmo segmento do coletor 03, conectando-se a este coletor no PV-14. A rede foi projetada pelo passeio, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m.

- Coletor 04 e 04b:

O coletor 04, capta as águas da pista no intervalo das estacas 0+605 até a 0+660, onde estão previstas bocas de lobo, uma em cada pista. O lançamento final está previsto na estaca 0+665, com tubulação de 1,00m de diâmetro e com a presença, na extremidade da rede, de boca de bueiro simples em concreto simples. O coletor foi projetado, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m no passeio e de 1,00m na travessia da avenida. A tubulação de diâmetro de 1,00m substituirá a travessia existente no mesmo local com diâmetro de 0,80m, referente a rede pluvial que capta as águas da área da Faculdade.

Na saída do coletor deverá ser aprofundado o valo existente em aproximadamente 0,35m, com a finalidade de melhorar o escoamento dos efluentes. Deverá ser previsto também o enrocamento dos taludes com pedra amarroada, numa extensão de 15 metros.

- Coletor 05:

O coletor 05, capta as águas da pista da esquerda, no final da avenida projetada, com deságue previsto no PV-27 do coletor 04 . A rede foi projetada a partir da caixa coletora instalada junto ao talude de aterro na estaca 0+720, onde captará as águas do valo existente à montante deste segmento. A caixa coletora foi projetada com dimensão retangular de 1,00 x 1,50m em alvenaria de tijolos, prevendo-se uma abertura de 1,50m de largura por 0,35m de altura e pequenas alas de concreto, junto a tampa do PV, para captação das águas do valo. A tubulação projetada desenvolve-se sob o passeio, devendo-se prever o envelopamento da tubulação no intervalo dos pv’s 30 e 29, devido a falta de recobrimento. A tubulação de diâmetro de 0,80m substituirá a travessia existente, localizada na estaca 0+710.

O coletor 09, capta as águas da pista da direita, no mesmo segmento do coletor 05, conectando-se ao coletor 04 no PV-25. A rede foi projetada pelo passeio, atendendo ao recobrimento mínimo de 0,60m.

Para os coletores 04, 05 e 09  foi previsto, em toda extensão, a execução de base de enrocamento com pedra britada, devido as condições do terreno para execução da rede pluvial.

Foi previsto para este projeto a utilização de bocas de lobo do tipo máxima eficiência com abertura de 7cm.

As ligações das bocas de lobo aos poços de visita deverão ser em tubos do tipo ponta e bolsa, classe C-2, com diâmetro nominal de 0,30m e declividade mínima de 0,005m/m.

Os poços de visita (PV) foram previstos estrategicamente na rede coletora, conforme seguintes critérios:

- distância máxima consecutiva de 50 m;

- nas mudanças de diâmetro, direção e declividade da tubulação;

- nas interligações de tubulações.

Para a definição da rede coletora, procurou-se evitar, interferências com redes de água e esgoto sanitário e habitações.

Por solicitação do DEP, foi previsto na Avenida Manoel Elias, próximo a avenida projetada, a implantação de duas bocas de lobo e um poço de visita na rede existente. Outro poço de visita que atualmente encontra-se sobre o passeio, com a implantação da Avenida Mário Meneguethi, ficará localizado sob a pista, devendo ser instalado tampa de ferro fundido.

Finalizando, é importante salientar que a concepção do traçado da rede considerou criteriosamente os aspectos de lançamento final dos esgotos, sendo estes em locais de plena assimilação, de forma a não agravar as condições atuais, de esgotamento das águas pluviais.

# 1.3 - Cálculo das Vazões

A determinação das vazões foi com base ao Método Racional, amplamente empregado e aceito nestas condições.

Q = 2,78 x C x I x A (áreas até 30 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,95 (áreas entre 30 e 50 ha);

Q = 2,78 x C x I x A 0,90 (áreas entre 50 e 150 ha).

sendo:

Q - vazão do trecho em l/s;

2,789 - constante de ajustamento das unidades;

I - intensidade máxima de chuva em mm/h;

A - área de drenagem total contribuinte em ha;

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off).

O valor do coeficiente de escoamento - C - foi adotado igual a 0,60, por tratar-se de uma região de relevo ondulado, e urbanizado.

# 1.4 - Áreas Contribuintes

A bacia contribuinte é razoável, com boa declividade e pouca urbanização.

A definição das bacias hidrográficas contribuintes para o trecho em estudo foi procedida a partir dos seguintes elementos cartográficos da região, apresentados na página a seguir:

- Mapa Metropolitano, escala 1:1.000, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

- Cadastro da rede pluvial do DEP.

Após a demarcação das bacias de contribuição sobre as plantas, foram realizadas visitas de inspeção ao trecho, para confirmação ou alteração das mesmas, e vistorias dos dispositivos existentes.

A partir destas bacias, apresentadas em anexo, as áreas foram calculadas por planimetria.

# 1.5 - Parâmetros Intensidade/Duração/Tempo de Recorrência.

O tempo de recorrência para determinação da intensidade de chuva foi de 5 anos, valor amplamente adotado neste tipo de obra e também aceito pelo DEP.

A equação da chuva para determinação dos valores de intensidade pluviométrica (I) foi baseado na expressão:

sendo:

Imáx 	= intensidade máxima em mm/h;

a,b,c,d = parâmetros relativos às unidades empregadas e próprias do regime

pluviométrico local;

TR 	= tempo de recorrência (anos);

td 	= tempo de concentração ou duração da chuva (min).

De acordo com zoneamento estabelecido pelo DEP, a expressão deverá corresponder ao Posto do IPH, onde se insere o local objeto de projeto.

A fórmula tem a seguinte apresentação:

# Imáx = (509,859 x TR0,196) / (td + 10)0,72

# 1.6 - Tempo de Concentração

O tempo de concentração referente às contribuições externas a via, foi calculada pela fórmula de KIRPICH, cuja expressão é:

sendo:

TC	= tempo de concentração (minutos);

L	= comprimento do talvegue ou rede contribuinte;

i 	= declividade média do talvegue (m/m).

# 1.7 - Dimensionamento Hidráulico

O dimensionamento hidráulico dos coletores foi efetuado pela expressão de Manning, onde a vazão é dada por:

sendo:

Q	= capacidade de vazão da canalização em m3/s;

K 	= coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso);

S 	= seção da canalização em m2;

Rh	= raio hidráulico;

I 	= declividade da rede em m/m.

Na definição do diâmetro da tubulação procurou-se não ultrapassar o tirante de 80 % da seção de escoamento.

2 - CÁLCULOS HIDRÁULICOS

# 2.1 - Sistemática

Os cálculos hidráulicos foram efetuados através de uma sistemática largamente utilizada em trabalhos de engenharia pluvial urbana.

Utilizou-se, através de processamento computacional, planilhas de dimensionamento hidráulico.

Inicialmente numerou-se os coletores individualizados pelos pontos de lançamento final dos esgotos.

Os subtrechos foram identificados em ordem de importância, sendo colocados na coluna 1 da referida planilha.

As colunas 2 e 3 identificam os vértices do subtrecho, de montante para jusante.

A coluna 4 apresenta a extensão entre os vértices.

As áreas contribuintes, no subtrecho e acumuladas, são apresentadas nas colunas 5 e 6.

As cotas dos tampos dos PVs são apresentadas nas colunas 7 e 8.

A coluna 9 apresenta a declividade longitudinal do terreno superficial ao longo do subtrecho em questão.

O tempo de concentração (Tc) é apresentado na coluna 10, sendo acumulados pelo tempo de percurso, calculado na coluna 18.

A intensidade de chuva adotada é apresentada na coluna 11.

A vazão de dimensionamento é apresentada na coluna 12.

A coluna 13 identifica o diâmetro adotado para o subtrecho, função de sua declividade , conforme a coluna 14.

A vazão obtida a plena seção do tubo é apresentada na coluna 15.

As velocidades, a plena seção (V DN) e de dimensionamento (V D), são apresentadas nas colunas 16 e 17.

As cotas que definem o greide da tubulação estão lançadas nas colunas 19 e 20.

2.2 – Previsão das Bocas de Lobo

A localização das bocas de lobo, foi definida através do dimensionamento da capacidade de escoamento das sarjetas de um determinado segmento. O escoamento dos efluentes pela sarjeta não deve ter lâmina com largura superior a 2,00m, e a velocidade do escoamento superficial não deve ultrapassar 3,0m/s para pavimentos asfálticos. No dimensionamento da capacidade de escoamento das sarjetas é avaliado também a eficiência de captação das bocas de lobo, que variam em função da vazão no trecho e da declividade longitudinal das sarjetas.

O dimensionamento das sarjetas e a previsão das bocas de lobo é apresentado no quadro abaixo.

# 2.3 - Planilhas

A seguir apresenta-se a planilha referente aos cálculos hidráulicos, conforme os procedimentos anteriormente descritos, para cada via objeto de projeto.

3 - RECOMENDAÇÕES FINAIS

Para a nova rede de esgoto pluvial serão utilizados tubos de diâmetro nominal de 0,30, 0,40 e 0,60m, do tipo ponto e bolsa, classe C-2 e tubos de diâmetro nominal de 0,80 e 1,00m, do tipo macho e fêmea, de concreto armado classe CA-2. .

A escavação será executada com largura da vala definida pelo caderno de encargos do DEP. Os materiais retirados da escavação deverão ser depositados a uma distância superior a 0,50m da borda da superfície escavada. Nas áreas de trabalho com máquinas, deverão permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas.

Nas escavações com mais de 2,00m de profundidade serão colocadas escadas seguras próximas dos locais de trabalho, com a finalidade de evacuação do pessoal em situações de emergência.

Deverão ser escoradas, quando houver perigo de desmoronamento, as paredes, bem como muros, tubulações e, de um modo geral, todas as estruturas que possam ser afetadas pelas escavações. O escoamento deverá ser inspecionado com freqüência, principalmente após as chuvas ou outras ocorrências que aumentem o risco de desabamento.

O espaço compreendido entre as paredes da vala e a superfície externa do tubo ate 0,30m acima deste, deverá ser preenchido com materiais cuidadosamente selecionados, isentos de corpos estranhos como pedras, torrões, materiais duros, etc... e adequadamente compactado em camadas não superiores a 0,20m de cada vez. O restante do reaterro será compactado manual ou mecanicamente até a altura do pavimento a recompor.

O material excedente as escavações deverá ser removido do local.

4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços de drenagem superficial projetados deverão ser executados conforme as recomendações do caderno de encargos do Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, DEP-CE/92.

5 - quantitativos

As planilhas a seguir apresentam a relação dos quantitativos previsto para a execução das obras de drenagem pluvial.

Quadros 01-02-03

Quadro 04

PLANTAS

cADASTROS