Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

DIRETRIZ  605

Bairro Humaitá

ASSUNTO                                                                                             PÁGINA

1 - OBJETO .................................................................................................... 2

2 - INTRODUÇÃO   ....................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA ....................................... 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO ......................2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial .................................................. 3

4.2 - Equação da chuva  ....................................................................................3

4.3 - Equação da capacidade da canalização ...................................................... 3

5 - ESPECIFIÇÕES TÉCNICAS....................................................................... 3

6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE .................................. 4

7 - RELAÇÃO DE PLANTAS ............................................................... PRANCHA

PLANTA BAIXA  E   PERFIL LONGITUDINAL   .............................  UNICA

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

DIRETRIZ No. 605  -  Bairro  HUMAITÁ

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conforme CONVITE No. 01.081069.01.4, com ordem de serviço dada em 22.08.2001.

As áreas de drenagem foram estudadas nos Aerofotogramétricos, escala 1/1000, códigos 2970.4.V-12 e 2970.4.V-02, auxiliados pelo cadastro de redes do DEP em escala 1/2000.

Na DIRETRIZ 605 existe uma rede dupla de DN-1,50m, que foi projetada e fiscalizada pelo DEP,  há 12 anos aproximadamente, e  se encontra em bom funcionamento e atende à vazão de projeto, motivo pelo qual julgamos aproveitável.

As ligações das bocas de lobo nas travessias de ruas,  deverão ser de DN-0,40m, para propiciar a ligação de vielas e ruas laterais, que provavelmente serão implantadas no futuro.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra não terá  cruzamentos com  redes subterrâneas de água.

No percurso de implantação das obras não há rede subterrânea de ESGOTO SANITÁRIO e REDE DE TELEFONIA.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLUVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizado a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,60 como zona residencial urbana

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:h

EQUAÇÃO da CHUVA do AEROPORTO SALGADO  F º  ( Tr=5 anos):

748,342   x   Tr 0,191

## I   =    -------------------------

(t + 10) 0,803

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.