Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

DIRETRIZ   606

Bairro Humaitá

ASSUNTO                                                                                             PÁGINA

1 - OBJETO .................................................................................................... 2

2 - INTRODUÇÃO   ....................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA .................................... 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO ..................2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial ............................................... 3

4.2 - Equação da chuva  ....................................................................................3

4.3 - Equação da capacidade da canalização .................................................... 3

5 - ESPECIFIÇOES TÉCNICAS....................................................................... 3

6 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ................................ 4

7 - RELAÇÃO DE PLANTAS ............................................................... PRANCHA

PLANTA BAIXA  e  PERFIS LONGITUDINAIS  ...........................  unica

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

DIRETRIZ No. 606  -  Bairro  HUMAITÁ

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, conforme CONVITE No. 01.081069.01.4, com ordem de serviço dada em 22.08.2001.

As áreas de drenagem foram estudadas nos Aerofotogramétricos, escala 1/1000, códigos 2970.4.V-12 e 2970.4.V-02, auxiliados pelo cadastro de redes do DEP em escala 1/2000.

Para a execução da rede da Diretriz 606 é necessário já estar sendo executada a rede projetada da Diretriz No. 607.

Na DIRETRIZ 606 foi projetada uma rede para coletar tanto o deflúvio da via quanto às áreas lindeiras.

As ligações das bocas de lobo nas travessias de ruas,  deverão ser de DN-0,40m, para propiciar a ligação de vielas e ruas laterais, que provavelmente serão implantadas no futuro.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra terá um cruzamento com  rede de abastecimento d’água DN 300 mm, em ferro fundido,  que não será  necessário  ser deslocada na ocasião da obra porque não terá interferência, conforme consta na planta do perfil longitudinal, próximo ao PV-20 da Diretriz 606.

No percurso de implantação das obras não há rede subterrânea de ESGOTO SANITÁRIO e REDE DE TELEFONIA.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLUVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizado a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr=5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,60 como zona residencial urbana

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:h

EQUAÇÃO da CHUVA do AEROPORTO SALGADO  F º  ( Tr=5 anos):

748,342   x   Tr 0,191

## I   =    -------------------------

(t + 10) 0,803

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5 - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

Seguirão as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.