### Í N D I C E

PROJETO de REDE de ESGOTO  PLUVIAL

#### RUA  TAIGUARA  CHALAR  DA  SILVA (Beco 5)

ASSUNTO                                                                                             PÁGINA

1 - OBJETO ........................................................................................................ 2

2 - INTRODUÇÃO   ........................................................................................... 2

3 – INTERFERÊNCIA DE REDE SUBTERRÂNEA ........................................ 2

4 - METODOLOGIA de CÁLCULO de VAZÃO DE PROJETO ..................... 2

4.1 - Equação da vazão do deflúvio superficial ................................................... 2

4.2 - Equação da chuva  ....................................................................................... 3

4.3 - Equação da capacidade da canalização ........................................................ 3

5 – CAPACIDADE DE ESCOAMENTO NA SARJETA .................................. 3

6 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .................................................................. 4

7 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ................................... 5

8 – Planilha de Verificação Hidráulica de SARJETA ......................................... 6

9 -  PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL........................... Prancha Única

MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETO

PROJETO de REDE de ESGOTO PLUVIAL

# Rua  TAIGUARA  CHALAR  DA  SILVA (Beco 5),

# trecho da rua Menina Alvira II a rua Coronel Rego, região PARTENON.

2 -INTRODUÇÃO

Este projeto é decorrente de contrato com a SMOV – Secretaria Municipal de Obras e Viação, conforme Tomada de Preços No. 02.081039.02.6, com ordem de inicio a partir do dia 06.02.2003 e com prazo de execução de 120 dias.

As áreas de drenagem foram estudadas nos Aerofotogramétricos, escala 1/1000, códigos 2987.2.G-44 e  2987.2.G-45   auxiliados pelo cadastro de redes do DEP No. 120.

A rede projetada será ligada em canal existente de fundo de rocha na  esquina com a rua Coronel Rego, conforme consta em projeto.

3 –INTERFERÊNCIAS COM REDES SUBTERRÂNEAS

# A obra terá   cruzamentos com as redes de esgoto sanitário e de água nas esquinas com o Beco 4 e Beco sem nome, porém não haverá interferências com as redes projetadas, conforme consta na planta de perfil longitudinal.

No percurso de implantação da obra não há rede subterrânea de TELEFONIA.

4 - CÁLCULO de VAZÃO de PROJETO de REDE

Os critérios de cálculo seguiram as orientações constantes no Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre, de NOV/1996, Volume 4 - Esgotos Pluviais.

4.1 - EQUAÇÃO DA VAZÃO DO DEFLÚVIO SUPERFICIAL

Para o cálculo de vazão da micro-drenagem foi utilizada a equação do deflúvio superficial, para o tempo de recorrência de 5 anos, a seguir:

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A  (áreas até 30 ha)

Q  =   2,78  .  C  .  I  .  A0,95   (de 30 até 50 ha)

sendo: Q - vazão do trecho em l/s

2,789 - constante de ajuste das unidades

I - intensidade máxima de chuva em  mm/h com Tr = 5 anos

A - área de drenagem total contribuinte em ha

C - coeficiente do escoamento médio (Run-Off) = 0,60  (zona residencial urbana)

4.2 - EQUAÇÃO DA CHUVA

Para a determinação das relações intensidade-duração-recorrência, representativas do regime das precipitações intensas de chuvas de pequena duração, utilizou-se a equação de chuva intensa desenvolvida para o DEP - Departamento de Esgotos Pluviais da Prefeitura Municipal de Porto Alegre abaixo:

EQUAÇÃO da CHUVA do  8o. DISME   ( Tr = 5 anos ):

2491,782   x  Tr 0,192

## I   =    -------------------------

( t + 16 ) 1,021

sendo:  I - intensidade máxima de chuva em mm/h

t - tempo de duração da chuva em minutos,

Tr - tempo de recorrência em anos 5 anos

4.3 - EQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA CANALIZAÇÃO

Qcan  =    S  .  K  .  Rh 2/3 .  I1/2

sendo:  K  -  coeficiente de rugosidade (75 = concreto liso)

S  -  seção da canalização a plena seção em  m2

Rh -  raio hidráulico

I  -  declividade da rede em  m/m

5. CAPACIDADE de ESCOAMENTO  na SARJETA

No escoamento em sarjeta, conhecida a vazão em um determinado trecho de cabeceira de canalização, calcula-se o tirante d’água, elemento que deve ser comparado à altura disponível do meio fio.

Em caso de não exceder à lâmina máxima adotada em projeto, não se faz necessário a tubulação naquele trecho. Admitiu-se neste projeto como lâmina máxima admissível no escoamento da sarjeta lâminas de 5 a 7 cm, para que o caudal não exceda de 2,00 m a 2,80m  (declividade transversal de projeto da pavimentação é de 2,5%).

A velocidade máxima admissível para o escoamento em sarjeta em pavimento de asfalto é recomendado   3 m/s.

Para o cálculo de vazão admissível em sarjeta, adotou-se a Fórmula de IZZARD:

Qo   =  375 .  Yo 2,667 .  ( Z / N ) .  I0,5   (pg.343 do Wilken)

sendo : Qo  -  vazão de escoamento da sarjeta  (litro/segundo)

Yo  -  altura da lâmina d’água junto ao meio fio (metro)

Z   - tangente da declividade transversal da sarjeta

N  -  coeficiente de Manning = 0,015  asfalto   ( pg. 344 do Wilken)

I   -  declividade longitudinal da sarjeta (m/m)

A velocidade média em sarjeta adotou-se a fórmula de IZZARD:

1

Vo (m/s) =  0,958 .  -------  .  [ I0,5 / N ]3/4  .  Qo1/4

Z1/4

6 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Seguirá as diretrizes e orientações constantes no Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Alegre, Volume  4  de Esgoto Pluvial.

Porto Alegre, 07 de abril de 2003.

Lauri Joaquim da Silva Figueiró

Engenheiro Civil – Carteira do CREA 8116-D

NOTA: Wilken – Engenharia de Drenagem Superficial de Paulo Sampaio Wilken, da CETESB, 1978